## Građ. obrt.- Škola
A. | GRAĐEVINSKI RADOVI
I. DEMONTAŽE, PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI
Sav čelični i aluminijski otpad će odvesti i zbrinuti tvrtka ovlaštena za zbrinjavanje te vrste otpada, a novčana sredstva dobijena od prodaje navedenog otpada biti će uplaćena investitoru na račun.
1. | Skidanje postojećeg pokrova od lima i skladištenje na gradilišnu deponiju. Obračun po m2 kose projekcije krova, sve komplet.
|  | m2 | 1280
2. | Skidanje postojeće letve i odvoz na ovlaštenu deponiju u skladu sa Zakonom. Obračun po m2 kose projekcije krova, sve komplet.
|  | m2 | 1280
3. | Ručna demontaža kompletne krovne limarije i skladištenje na gradilišnu deponiju. Obračun po ml i komadu
| - horizontalni oluci | ml | 122
| - vertikalni oluci | ml | 76
| - opšav dimnjaka | kom. | 10
| - veter lajsna | ml | 40
| - krovne uvale | ml | 30
4. | Demontaža i uklnjanje postojeće instalacije za zaštitu od udara munje i revizijskih vrata i skladištenje na gradilišnu deponiju. Obračun po ml gromobrana i komadu vrata
| - gromobrani | ml | 250
| - vrata | kom. | 10
5. | Demontaža i uklanjanje, po potrebi, postojeće krovne konstrukcije višestrešnog krova i odvoz na ovlaštenu deponiju u skladu sa Zakonom. Obračun po m2 tlocrtne projekcije krova
|  | m2 | 640
6. | Demontaža postojećih vanjskih prozorskih klupčica izrađenih od pocinčanog lima i skladištenje na gradilišnu deponiju. Obračun po ml sve komplet.
|  | ml | 195
7. | Demontaža postojećih vanjskih i unutarnjih klima jedinica, pražnjenje i punjenje sistema, čišćenje, reparacija, ponovna montaža nakon izvedbe fasaderskih radova i puštanje u rad. U stavci uračunat i prepravak postojećih instalacija. Obračun po kom. sve komplet do potpune funkcionalnosti.
| - vanjske klima jedinice | kom. | 5
| - unutarnje klima jedinice | kom. | 5
8. | Vađenje i demontaža postojećih drvenih, aluminijskih i PVC prozora i vrata i odvoz na ovlaštenu deponiju u skladu sa Zakonom. Obračun po kom. sve komplet.
| - veličine do 2,0 m2 | kom. | 10
| - veličine preko 2,0 m2 | kom. | 110
9. | Demontaža, skladištenje i ponovna montaža nadzornih kamera, nakon izvedbe fasaderskih radova i puštanje u rad. U stavci uračunat i prepravak postojećih instalacija.Obračun po komadu sve komplet do potpune funkcionalnosti.
|  | kom. | 4
10. | Demontaža unutarnjih prozorskih klupčica i odvoz na ovlaštenu deponiju u skladu sa Zakonom. Obračun po ml sve komplet.
|  | ml | 195
11. | Obijanje žbuke sa nadtemelja do zdrave podloge - opeke, čišćenje fuga do dubine 1,0 cm , utovar i odvoz materijala-šute na ovlaštenu deponiju u skladu sa Zakonom. Skela uračunata u posebnoj stavci. Obračun po m2 obijene žbuke.
|  | m2 | 225
12. | Skidanje postojeće toplinske zaštite od ekspandiranog polistirena, zajedno sa postojećom i novom žbukom na starom dijelu zgrade i odvoz šuta na ovlaštenu deponiju u skladu sa Zakonom. Obračun po m2.
|  | m2 | 850
13. | Obijanje postojećih podnih i zidnih keramičkih pločica i odvoz na ovlaštenu deponiju u skladu sa Zakonom. Obračun po m2 pločica i ml sokla sve komplet.
| - keramičke pločice | m2 | 350
| - sokl | ml | 165
14. | Uklanjanje postojećih drvenih podnih obloga i odvoz na ovlaštenu deponiju u skladu sa Zakonom. Obračun po m2 sve komplet.
|  | m2 | 1250
15. | Ručno razbijanje teraco podne obloge, u prizemlju na svim prostorijama osim stubišta i odvoz šuta na ovlaštenu deponiju u skladu sa Zakonom. Obračun po m2 sve komplet.
|  | m2 | 125
16. | Ručno razbijanje betonske podne ploče i cementne glazure i odvoz šuta na ovlaštenu deponiju u skladu sa Zakonom. Obračun po m3 sve komplet.
|  | m3 | 270
17. | Ručni iskop sloja postojećeg tampona i zemlje i odvoz na ovlaštenu deponiju u skladu sa Zakonom. Obračun po m3 sve komplet.
|  | m3 | 370
18. | Ručno rušenje pregradnih zidova od pune opeke zajedno sa žbukom različite debljine i odvoz na ovlaštenu deponiju u skladu sa Zakonom. Kod rušenja zidova izvršiti sva potrebna osiguranja da ne dođe do urušavanja zidova. Obračun m3 srušenog zida komplet s odvozom šuta.
|  | m3 | 20
19. | Kombinirani strojni ( 50 % ) i ručni ( 50 % ) iskop zemlje u tlu C kategorije za izvedbu staze do podizne platforme za invalide i za izvedbu zaštitinih staza oko zgrade. Zemlju iz iskopa odvesti i zbrinuti na ovlaštenu deponiju za zbrinjavanje otpada u skladu sa Zakonom. Obračun po m3 sve komplet.
|  | m3 | 21.9
20. | Dobava, dovoz, razvoz , razastiranje, nabijanje tamponskog sloja kamenog agregata granulacije 0-16 mm, ispod betonske podne ploče u građevini, u sloju debljine 20 cm. Agregat mora biti čist bez zemlje i materijala organskog porijekla. Ispod kamenog agregata ugraditi geotekstil ( min. 300g/m2 ) . Obračun se vrši po m3 izvedenog tampona u zbijenom stanju i m2 ugrađenog geotekstila.
|  | m3 | 230
|  | m2 | 1150
21. | Rušenje dimnjaka zidanih punom opekom. Sav šut utovariti u vozilo i odvesti na ovlaštenu deponiju. Obračun po m3 sve komplet s odvozom.
|  | m3 | 5
22. | Probijanje nosivih zidova od pune opeke zajedno sa žbukom različite debljine, za izvedbu novih vrata, sa utovarom u kamion, transportom i istovarom na ovlaštenu deponiju. Kod rušenja zidova izvršiti sva potrebna osiguranja da ne dođe do urušavanja zidova. Obračun m3 srušenog zida komplet s odvozom šuta.
|  | m3 | 1
23. | Razbijanje postojeće podne obloge od zemlje na tavanu, čišćenje kompletnog tavana i odvoz šuta na ovlaštenu deponiju za zbrinjavaje otpada u skladu sa Zakonom. Obračun po m3
|  | m3 | 45
24. | Ručno rušenje AB grede iznad spojnog stubišta. Sav šut utovariti u vozilo i odvesti na ovlaštenu deponiju. Obračun po m3 sve komplet s odvozom.
|  | m3 | 1
25. | Demontaža vanjskih rasvjetnih tijela na pročelju zgrade i odvoz na ovlaštenu deponiju za skladištenje otpada u skladu sa Zakonom. Obračun po komadu skinutog i odveženog rasvjetnog tijela.
|  | kom. | 1
26. | Struganje postojeće boje sa unutarnjih zidova i odvoz šuta na ovlaštenu deponiju u skladu sa Zakonom. U stavci uračunata i potrebna pokretna radna skela. Obračun po m2 sve komlet sa odvozom.
|  | m2 | 2415
27. | Razbijanje postojećeg nadtemeljnog zida od mješovitog materijala kamena i betona i odvoz šuta na ovlaštenu deponiju u skladu sa Zakonom. Nadtemelj se razbija na mjestu novog dizala.Obračun po m3 sve komplet s odvozom.
|  | m3 | 2
28. | Kombinirani strojni ( 60 % ) i ručni ( 40 % ) mješovitog materijala za temeljnu ploču dizala. Svu zemlju odvesti na ovlaštenu deponiju u skladu sa Zakonom. Obračun po m3 sve komplet s odvozom.
|  | m3 | 17
29. | Strojno izrezivanje armiranobetonske sitnorebričaste konstrukcije debljine 40 cm sa dijamantnim pilama u blokove primjerene veličine. U jediničnu cijenu uključiti skelu do 3,5 m i odvoz betonskih blokova na ovlaštenu deponiju. Obračun po m2 AB konstrukcije.
|  | m2 | 7
30. | Ručno uklanjanje pregradnih zidova i stropa na 2. katu od drvenih dasaka sa odvozom i skladištenjem na ovlaštenu deponiju za zbrinjavanje otpada u skaldu s Zakonom. Obračun po m2 uklonjenog i zbrinutog otpada
|  | m2 | 405
| UKUPNO I. |  |  | 0
II. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
1. | Betoniranje armirano betonske podne ploče u prizemlju , debljine d=10,0 cm, betonom C 25/30 . Ploča se izvodi preko sloja tampona debljine d=20,0 cm. Prije izvedbe podne ploče izvesti šliceve u svim postojećim zidovima , debljine 10,0 cm i širine 10,0 cm. Izvedba šliceva obračunata u zidarskim radovima. Obračun po m3 ugrađenog betona.
|  | m3 | 100
2. | Betoniranje armirano betonskih nadvoja, betonom C 25/30 u odgovarajućoj daščanoj oplati. Obračun po m3 ugrađenog betona i m2 ugrađene oplate oplate.
| - beton | m3 | 0.5
| - oplata | m2 | 1
3. | Betoniranje pristupne staze do podizne platforme, širine, širine 1,50 m i zaštitne staze oko građevine širine 60 cm, debljine 10 cm, betonom C20/25 , u potrebnoj oplati s izradom dilatacija na međusobnom razmaku od 1,0 m i zaljevanje istih bitumenom. Obračun po m3 ugrađenog betona i m2 oplate.
| beton | m3 | 8
| oplata | m2 | 12
4. | Popravak zašitnih staza okolo građevine nakon izmještanja priključka, oborinskih vertikala, na oborinsku kanalizaciju. Obračun po m3 izlivenog betona.
|  | m3 | 0.5
5. | Izrada podložnog sloja mršavog betona C 12/15 ispod AB temeljne ploče dizala debljine 8 cm . Obračun po m3 ugrađenog betona.
|  | m3 | 1
6. | Spravljanje, ugradnja i njega betona C 30/37 za temeljnu AB ploču dizala na podložnom beton, u sloju debljine 40 cm, u rubnoj oplati, s dobrim zbijanjem betona pervibratorima. Obračun po m3 ugrađenog betona i m2 izvedene oplate.
| - beton | m3 | 3
| - oplata | m2 | 3
7. | Spravljanje, ugradnja i njega betona C 30/37 za AB zidove dizala debljine 20 cm, u glatkoj oplati, s dobrim zbijanjem betona pervibratorima. Obračun po m3 ugrađenog betona i m2 izvedene oplate.
| - beton | m3 | 15
| - oplata | m2 | 145
8. | Spravljanje, ugradnja i njega betona C 30/37 za AB ploču dizala debljine 20 cm, u glatkoj oplati, s dobrim zbijanjem betona pervibratorima. Obračun po m3 ugrađenog betona i m2 izvedene oplate.
| - beton | m3 | 2
| - oplata | m2 | 7
9. | Betoniranje armirano betonskih horizontalnih i vertikalnih serklaža u novom zidu uz dizalo, veličine 25,0 x 25,0 cm , betonom C 25/30 , u odgovarajućoj dvostranoj oplati . Armatura obračunata u posebnoj stavci. U stavku uračunati sve prijenose, potrebnu radnu skelu, osiguranje oplate, rad i materijal. Obračun po m3 ugrađenog betona i m2 oplate.
| - beton | m3 | 2
| - oplata | m2 | 25
| UKUPNO II. |  |  | 0
III. ARMIRAČKI RADOVI
1. | Dobava, ravnanje , rezanje, savijanje, dostava, prijenos, postavljanje i vezivanje betonskog čelika u armirano betonskoj konstrukciji. Armaturu , izraditi i ugraditi prema armaturnim nacrtima i statičkom proračunu. Prije početka izrade- savijanje armature , provjeriti dimenzije konstrukcije, da li su usaglašene s planovima oplate. Ispod armature ugraditi plastične podmetače ,da se željezo odvoji od oplate, te tako osigura propisna debljina zaštitnog sloja betona. Armatura mora biti uredno složena i dobro povezana , da se osigura položaj željeza i nakon betoniranja. Željezo ne smije biti hrđavo. Vilice moraju imati projektirane dimenzije i pravilan razmak. Ugrađenu armaturu prije betoniranja mora pregledati nadzorni inženjer i upisom u dnevnik daje odobrenje za betoniranje. Obračun po kg ugrađene armature .
| - MA B500B | kg | 6110
| - RA B500B | kg | 800
| UKUPNO III. |  |  | 0
IV. ZIDARSKI I RAZNI RADOVI
1. | Zidanje pregradnih zidova u kupaonicama debljine 12,0 cm, punom opekom u produžnom cementnom mortu M-5. U cijenu uračunati sav rad, materijal, prijenose i potrebnu radnu skelu . Obračun po m2. izvedenog zida.
|  | m2 | 220
2. | Zidanje vanjskih zidova debljine 25,0 cm blok opekom u produžnom cementnom mortu M-5. U cijenu uračunati sav rad, materijal, prijenose i potrebnu radnu skelu . Obračun po m3. izvedenog zida.
|  | m3 | 5.5
3. | Zidarska obrada špaleta oko prozora i vrata nakon ugradnje nove stolarije u podrumu, prizemlju i na 1. katu. Stavka obuhvaća zidarski popravak i grubo i fino žbukanje špaleta. Obračun po ml obrađene špalete sve komplet.
| - širina 40 cm | ml | 470
| - širina 30 cm | ml | 250
4. | Izvedba armirano cementnog plivajućeg estriha, debljine d= 5,0 cm, iznad sloja toplinske izolacije. Izvedbu vršiti po unaprijed utvrđenoj recepturi i po važećim normativima sa potrebnim materijalom za rubno dilatiranje od zidova. Estrih u kupaonicama izvesti u padu prema slivniku. U cijenu uključiti i polipropilenska vlakna za armiranje. Gornja površina izvedenog estriha mora biti ravna i obrađena tako da se na nju može izvesti finalna podna obloga. Obračun po m2 gotovog estriha.
|  | m2 | 2850
5. | Grubo i fino žbukanje unutarnjih zidova vapneno cementnom žbukom. Prije nanošenja podlogu nakvasiti vodom. Na zidove prije žbukanja nabaciti cementni špric.U stavci uračunat sav rad, materijal i pokretna radna skela. Obračun po m2 sve komplet.
|  | m2 | 450
6. | Sanacija vapneno-cementnom žbukom nakon polaganja instalacija u pretodno izdubljene šliceve na zidovima i stropovime prostorija zgrade. Prosječni profil šlica je 5 x 3 cm. Obračun po ml popravljenih šliceva.
|  | ml | 300
7. | Grubo i fino žbukanje unutarnjih armirano betonskih zidova dizala grubom produžnom i finom vapnenom žbukom. Prije žbukanja sve površine očistiti od prašine i zaostalog morta, nanijeti sloj impregnacije ( na zidove od betona ), nakvasiti vodom, te prskati cementnim mlijekom. U stavci je uračunata obrada špaleta oko vrata, sav materijal, rad , prijenosi, te potrebne radne skele. Obračun se vrši po m2 izvedene žbuke.
|  | m2 | 21
8. | Dobava i montaža fasadne skele. Skelu montirati po pravilima struke i montirati zažtitu od jute. U stavci uračunati sve elemente skele , montažu i demontažu, sve prijenose , rad, te dovoz i odvoz. Skela služi za izvođenje svih vrsta radova. Prilikom montaže i demontaže, te izvođenjja radova obavezno primjeniti sve mjere zaštitena radu u skladu sa Zakonom o gradnji i Pravilnikom o zaštiti na radu. Obračun se vrši po m2 postavljene skele sve komplet .
|  | m2 | 1855
9. | Štemanje postojećih zidova, za izvedbu podne ploče, dimenzija 10x20 cm odvoz otpada na ovlaštenu deponiju za skladištenje otpada u skladu sa Zakonom. Obračun po m3 razbijenog zida i odvezenog otpada.
|  | m3 | 15
| UKUPNO IV. |  |  | 0
V. IZOLATERSKI RADOVI
1. | Dobava i postava vertikalne hidroizolacijske membrane na bazi destiliranog bitumen sa plastomernim polimerima (APP) tipa kao Sika® Sika® BituSeal T-240 PG (-10°C) ili jednakovrijedan______________________, 4.00 kg / m2, armirana poliesterskim netkanim pletivom, obostrano zašticena polietilensklom (PE) folijom za jednostavniju ugradnju, prema EN 13969 i DIN 18195-6. Karakteristike: ≥60 kPa (EN 1928 - B), vlačna čvrastoća 650 N/50mm i 40 % (EN 12311-1), Membrane se ugrađuju u 1 sloju (bočni preklopi; 100mm, čeoni preklopi: 150mm) na podlogu pripremljenu sa temeljnim bitumenskim premazom na bazi otapala tipa kao Sika® Igolflex® P-01 S ili jednakovrijedan_______________________. Obračun po m2 obrađene površine.
U cijenu uračunati potrebne prijeklope. Obračun po m2 izvedene hidroizolacije.
Između sloja hidroizolacije i toplinske izolacije postaviti geotekstil 300 g/m2. Obračun po m2 izvedene hidroizolacije.
| - hidroizolacija | m2 | 1065
| - geotekstil 300 g/m2 | m2 | 1065
2. | Dobava i postavljanje toplinske izolacije podova od ekspandiranog polistirena d=14 cm, linijskog koeficijenta prolaska topline 0,037 i gustoće 20 kg/m3. U stavci uračunata i PE folija. Obračun po m2 sve komplet
|  | m2 | 1065
3. | Dobava i postavljanje toplinske izolacije podova tavana od ekspandiranog polistirena d=20 cm, linijskog koeficijenta prolaska topline 0,037 i gustoće 20 kg/m3. U stavci uračunata i PE folija-obostrano. Obračun po m2 sve komplet
|  | m2 | 1030
4. | Dobava i postavljanje toplinske izolacije zidova izrađenog od gipskartonskih ploča, koja se sastoji od mineralne vune debljine 14,0 cm. Linijski koeficijent prolaska topline je 0,035 W/mK. U stavci uračunata i PE folija obostrano. Obračun po m2 sve komplet .
|  | m2 | 170
5. | Dobava i postavljanje toplinske izolacije ravnog i kosog spuštenog stropa izrađenog od gipskartonskih ploča, koja se sastoji od mineralne vunedebljine 20,0 cm na ravnom dijelu ( 10,0 + 10,0 cm ) i debljine 20,0 cm ( 16,0 + 4,0 cm) na kosom dijelu. Linijski koeficijent prolaska topline je 0,035 W/mK. U stavci uračunata i PE folija. Obračun po m2 sve komplet .
|  | m2 | 155
6. | Izrada horizontalne i vertikalne hidroizolacije dna okna dizala dvokomponentno hidroizolacijskom visokoelastičnim cementnim mortom u 2 sloja. Mort se nanosi u dva jednaka tanka sloja ( 1 mm po sloju).U prvi sloj se utisnuti mrežicu od alkano otpornih staklenih vlakana. Izolaciju izvesti vertikalno uz zidove visine 1,4 m. U jediničnu cijenu uključiti sve gore navedeno, materijal i rad. Obračun po m2.
| - horizontalna hidroizolacij | m2 | 7
| - vertikalna hidroizolacija | m2 | 11
7. | Izrada horizontalne i vertikalne hidroizolacije kupaonica dvokomponentno hidroizolacijskom visokoelastičnim cementnim mortom u 2 sloja. Mort se nanosi u dva jednaka tanka sloja ( 1 mm po sloju).U prvi sloj se utisnuti mrežicu od alkano otpornih staklenih vlakana. Izolaciju izvesti vertikalno uz zidove visine 1,4 m. U jediničnu cijenu uključiti sve gore navedeno, materijal i rad. Obračun po m2.
| - horizontalna hidroizolacij | m2 | 45
| - vertikalna hidroizolacija | m2 | 15
8. | Dobava i postava parne brane od sintetičke membrane na bazi polietilena (LDPE) (d= 0,20 mm, PE, µ = 1.000.000, Sd = 220). Plošna gustoća 195 g/m2 (EN 1849-2). Vlačna čvrstoća ≥170N/50mm i granično istezanje ≥500% (EN 12311-2), otpornost na trganje - udužno : ≥120N (EN 12310-1), posmična otpornost spojeva sa najmenskom trakom ≥60N/50mm (EN 12317-2) Membrana se slobodno polaže na podlogu i spaja samoljepljivom trakom na bazi butil-gume u preklopu spoja od 8 cm. Periferno se membrana lijepi za atiku ili zid samoljepljivom trakom na bazi butil-gume. Sloj parne brane potrebno je uzdići do visine termo izolacije. Ljepljenje uračunato u stavku. Radove treba izvoditi tvrtka sa važećom potvrdom sa školovanja kod proizvođača membrane. Obračun po m2 ugrađenog materijala.
|  | m2 | 20
9. | Dobava i postavljanje toplinske izolacije krova iznad ulaza u dvoranu(sjeveroistočno), koja se sastoji od kamene vune ( 135 kg/m3 ), srednje debljine 70 cm rezane za padove od 2,5%, linijskog koeficijenta prolaza topline λ≤ 0,037 W/(mK ). Obračun po m2 sve komplet .
|  | m2 | 20
10. | Dobava i postava hidroizolacije iz sintetičke membrane na bazi mekog PVC-a (EN 13956), armirana poliesterskom mrežicom, UV stabilna, debljine d= 1,5 mm, plošne težine 1,8 kg/m2 (EN 1849-2) (ili jednakovrijedna), klase Bkrov(t1) (EN 13501-5) (ili jednakovrijedna), otpornost na tuču - meka podloga - ≥30m/s (EN 13583), otpornost spoja na trganje ≥300N/50mm (EN 12316-2) (ili jednakovrijedna), otpornost spoja na pucanje ≥600N/50mm (EN 12317-2) (ili jednakovrijedna), μ=20.000 (EN 1931) (ili jednakovrijedna), vlačna čvrstoća - uzdužno ≥1000N/50mm i granično izduženje ≥15% (EN 12311-2) (ili jednakovrijedna), otpornost na udar - meka podloga ≥700mm (EN 12691). Membrane se polažu i mehanički fiksiraju za podlogu, nehrđajućim vijcima s podložnom pločicom u skladu s proračunom proizvođača hidroizolacijske membrane (prema Eurocodu1). Spojevi se obrađuju toplinskim ili kemijskim putem sa širinom vara od min. 3 cm, preklop 12 cm, u skladu s propisanom tehnologijom od strane proizvođača membrane. Radove treba izvoditi tvrtka sa važećom potvrdom sa školovanja kod proizvođača membrane. Obračun po m2 ugrađenog materijala.
Sve radove izvesti prema pravilima struke i uputama proizvođača membrane i koristiti isključivo originalane materijale od istog proizvođača. Prije izvedbe radova zatražiti odobrenje od nadzornog inženjera za primjenu vrste materijala i tehnologiju ugradnje istog. Obračun po m2 ugrađene membrane i ml opšava.
| -horizontalno postavljanje | ml | 30
| -vertikalno postavljanje | ml | 10
11. | Dobava materijala, izrada i postava vezno/okapnih profiliranih traka na bazi pocinčanog(kaširanog) lima debljine 0,6mm laminiranog sloja PVC membrane debljine 0,8mm, na koji se spaja horizontalna i vertikalna hidroizolacija. Obračun po m1 ugrađenog profila.
| -rubni lim uz zid razv. širine 25 | ml | 10
| -okapni lim iznad oluka zid razv. širine 35 | ml | 5
12. | Izrada drvene konstrukcije (postotak vlage <12%) za rub krova dvorane, od rezane građe četinara II klase. Prije ugradnje svu građu premazati fungicidnim sredstvom. Minimalna duljina greda 4 m. Gedice dužinski moraju međusobno biti spojene. U stavku obračunati sav potreban materijal, rad, sve potrebne prijenose, te potrebnu radnu skelu. Obračun po m' izvedene konstrukcije.
| - drvena gredica 15×2 cm | ml | 5
| UKUPNO V. |  |  | 0
VI. TESARSKI RADOVI
1. | Zamjena postojeće dvostrešne krovne konstrukcije, po potrebi, od rezane građe četinara II klase. Krovna konstrukcija se sastoji od rogova dim. 10/14 cm. Krovnu konstrukciju izvoditi po uzoru na postojeću i prema priloženim crtežima u Glavnom projektu. Prije ugradnje svu građu premazati fungicidnim sredstvom, maksimalna dopuštena vlažnost građe je 15%. U stavku obračunati sav potreban materijal, rad, sve potrebne prijenose, te potrebnu radnu skelu. Obračun po m3 izvedene konstrukcije.
|  | m3 | 10
2. | Daščanje krova jelovom daskom, debljine 2,4 cm , dužine 4,0 m i max. širine 17 cm. Nakon ugradnje daske s gornje strane po cijeloj površini krova ugraditi paropropusnu vodonepropusnu krovnu foliju ( min 170 g/m2 dvoslojne armirane ). Prilikom ugradnje krovne folije izvesti potrebne preklope ( min. 10 cm ), a spojeve zaljepiti ljepljivom trakom namjenjenom za tu vrstu radova. Potrebni preklopi uračunati u cijenu. Dasku prije ugradnje premazati fungicidnim sredstvom, maksimalna dopuštena vlažnost građe je 15%. Obračun po m2 sve komplet .
| - daščanje krova daskom 2,4 cm | m2 | 1200
| - paropropusna vodonepropusna folija | m2 | 1200
3. | Dodatno letvanje krova kontra letvama 5*4 cm radi ventiliranja krova. Kontra letve se postavljaju podužno niz svaki rog nakon ugradnje paropropusne vodonepropusne folije, maksimalna dopuštena vlažnost građe je 15%.. Obračun po m2 sve komplet.
|  | m2 | 1200
4. | Letvanje krova letvama 5*4 cm za pokrivanje glinenim utorenim crijepom. Razmak letvanja prilagoditi vrsti pokrova. Prije ugradnje letve premazati fungicidnim sredstvom, maksimalna dopuštena vlažnost građe je 15%.. Obračun po m2 kose projekcije krova.
|  | m2 | 1200
5. | Izrada daščane oplate daskama debljine 2,4 cm ispod crijepa na dijelu gdje se postavljaju limeni opšavi – uvale, maksimalna dopuštena vlažnost građe je 15%.. Obračun po m2 uključujući potreban materijal i rad.
|  | m2 | 10
6. | Izrada daščane oplate daskama debljine 2,4 cm ispod okapnog lima za zatvaranje prostora između rogova, maksimalna dopuštena vlažnost građe je 15%.. Obračun po m2 uključujući potreban materijal i rad.
|  | m2 | 15
| UKUPNO VI. |  |  | 0
VII. KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
1. | Nabava, dobava i postava pokrova od čeličnog pocinčanog plastificiranog lima u obliku crijepa debljine 0,55 mm u boji po izboru investitora. Završni sloj lima je poliesterska boja debljine nanosa 25 μm. Popratna građevinska limarija kao i pričvrsni i brtveni materijal isključivo su iz sustava odabranog proizvođača lima. U stavci uračunati i snjegobrani kvalitete kao pokrov i sav pričvrsni pribor i materijal. Obračun po m2 izvedenog pokrova.
| - lim-crijep | m2 | 1280
| - mrežica protiv insekata | ml | 125
2. | Opšivanje sljemena limom kvalitete kao crijep, širine 50 cm. Obračun po ml sve komplet sa pričvrsnim materijalom i poklopacem sljemena.
|  | ml | 75
| UKUPNO VII. |  |  | 0
A. REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH RADOVA
| I DEMONTAŽE,PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI |  |  | 0
| II BETONSKI I AB. RADOVI |  |  | 0
| III ARMIRAČKI RADOVI |  |  | 0
| IV ZIDARSKI RADOVI |  |  | 0
| V IZOLATERSKI RADOVI |  |  | 0
| VI TESARSKI RADOVI |  |  | 0
| VII KROVOPOKRIVAČKI RADOVI |  |  | 0
| UKUPNO : |  |  | 0
B. | OBRTNIČKI RADOVI
I. LIMARSKI RADOVI
1. | Izrada, dobava i montaža horizontalnih oluka kvadratnog presjeka, dim. 15/12 cm ,izrađenih od pocinčanog bojanog lima, debljine 0,55 mm, razvijene širine 45 cm. Oluk se pričvršćuje pomoću čeličnih pocinčanih bojanih kuka koje se ugrađuju na svakih 70 cm, debljine 7 mm. Sve prema glavnom projektu Detalj 1. Obračun po ml sve komplet s kukama.
|  | ml | 125 | 0
2. | Izrada, dobava i montaža horizontalnih oluka kvadratnog presjeka, dim. 12/12 cm ,izrađenih od pocinčanog bojanog lima, debljine 0,55 mm. Oluk se pričvršćuje pomoću čeličnih pocinčanih bojanih kuka. Obračun po ml sve komplet s kukama.
|  | ml | 5
3. | Izrada i montaža vertikalnih olučnih cijevi kvadratnog presjeka dim. 12 cm, izrađenih od pocinčanog bojanog lima debljine 0,55 mm, pričvršenih za zid ogrlicama. U cijenu uključiti i potrebne ogrlice i koljena . Obračun po ml ugrađenih vertkala i po kom. ugrađenih koljena, sve komplet.
|  | ml | 135
4. | Dobava izrada i montaža lima za usmjeravanje vode ( uljevnog lima ) u horizontalni oluk, izrađenog od pocinčanog bojanog lima debljine 0,55 mm , razvijene širine 18 cm. Obračun po ml sve komplet sa pričvrsnim priborom.
|  | ml | 125
5. | Dobava izrada i montaža lima za usmjeravanje vode ( okapnog lima ) postavljenog sa čeone strane strehe, izrađenog od pocinčanog bojanog lima debljine 0,55 mm , razvijene širine 22 cm. Lim se postavlja ispod paropropusne folije. Obračun po ml sve komplet sa pričvrsnim priborom.
|  | ml | 125
6. | Dobava izrada i opšivanje krovnih uvala, pocinčanim bojanim limom debljine 0,55 mm , razvijene širine 80 cm. Obračun po ml sve komplet sa pričvrsnim priborom.
|  | ml | 32
7. | Dobava izrada i opšivanje strehe krova ( veter lajsna ), pocinčanim bojanim limom debljine 0,55 mm , razvijene širine 60 cm. Obračun po ml sve komplet sa pričvrsnim priborom.
|  | ml | 40
8. | Dobava izrada i opšivanje strehe krova iznad ulaza , pocinčanim bojanim limom debljine 0,55 mm , razvijene širine 40 cm. Obračun po ml sve komplet sa pričvrsnim priborom.
|  | ml | 15
9. | Dobava, izrada i montaža opšava kružnog ruba krovnih kućica, izveden od čeličnog pocinčanog bojanog lima, debljine 0,55mm, r.š. 60 cm. Obračun po m' sa svim potrebnim materijalom za montažu, sve komplet.
|  | ml | 15
10. | Dobava, izrada i montaža opšava kružnog ruba krovnih kućica, izveden od čeličnog pocinčanog bojanog lima, debljine 0,55mm, r.š. 120 cm. Obračun po m' sa svim potrebnim materijalom za montažu, sve komplet.
|  | ml | 15
11. | Dobava, izrada i montaža opšava ruba nadstrešnice i fasade, izveden od čeličnog pocinčanog bojanog lima, debljine 0,55mm, r.š.30cm. Obračun po m' sa svim potrebnim materijalom za montažu, sve komplet.
|  | ml | 3
12. | Dobava, izrada i montaža dilatacijskog lima, izveden od čeličnog pocinčanog bojanog lima, debljine 0,55mm, r.š.30 cm. Obračun po m' sa svim potrebnim materijalom za montažu, sve komplet.
|  | ml | 130
| UKUPNO I. |  |  | 0
| II. KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  | 0
1. | Dobava i ugradnja podnih protukliznih pločica I klase(protukliznost R 10, Klasa otpornosti na klizanje B, tvrdoće 6, upijanje vode 0,05%, otpornost na abraziju III-4 ) min. vel. 30*60 cm, u dvije boje, u hodnicima i u kuhinji. Nabavna cijena pločica iznosi do 100 kn/m2. Pločice se postavljaju ljepljenjem fleksibilnim ljepilom za unutarnju upotrebu, a fuge zapuniti masom za fugiranje. U stavci uračunati sav potreban materijal i rad. Na spoju gazišta i čela ugraditi profiliranu al lajsnu. Obračun se vrši po m2 za podeste,sokl uključivo i profiliranu al lajsnu.
|  | m2 | 520
| - sokl visine 10,0 cm | ml | 365
2. | Dobava i ugradnja podnih protukliznih pločica I klase(protukliznost R 9, Klasa otpornosti na klizanje B, tvrdoće 6, upijanje vode 0,05%,otpornost na abraziju III-4 ) min. vel. 30*30 cm, u dvije boje, u sanitarnim čvorovima. Nabavna cijena pločica iznosi do 100 kn/m2. Pločice se postavljaju ljepljenjem fleksibilnim ljepilom za unutarnju upotrebu, a fuge zapuniti masom za fugiranje. U stavci uračunati sav potreban materijal i rad. Na spoju gazišta i čela ugraditi profiliranu al lajsnu. Obračun se vrši po m2.
|  | m2 | 45
3. | Dobava i ugradnja zidnih keramičkih pločica I klase(tvrdoće 5, upijanje vode 3-6%, otpornost na abraziju ) min. vel. 20*50 cm, u dvije boje, u sanitarnim čvorovima i kuhinji. Nabavna cijena pločica iznosi do 100 kn/m2. Pločice se postavljaju ljepljenjem fleksibilnim ljepilom za unutarnju upotrebu, a fuge zapuniti masom za fugiranje. U stavci uračunati sav potreban materijal i rad. Na spoju gazišta i čela ugraditi profiliranu al lajsnu. Obračun se vrši po m2.
|  | m2 | 180 |  | 0
| UKUPNO II. |  |  | 0
III. SOBOSLIKARSKI RADOVI
1. | Bojanje unutarnjih zidova perivim bojama u mat varijanti( otpornost na mokro trljanje razred 1 prema EN 13300) na bazi vode u dva premaza u boji po uzoru na postojeću u učionicama do visine 150 cm i u hodniku do visine 180 cm (2 tona boje). U stavci uračunati gletanje i brušenje zidova, nanošenje impregnacije, sav potreban materijali, rad i potrebnu radnu skelu. Obraču se vrši po m2. Sve komplet.
|  | m2 | 1100
2. | Bojanje unutarnjih zidova neperivim bojama ( otpornost na mokro trljanje razred 5 prema EN 13300) na bazi vode u dva premaza u bijeloj boji. U stavci uračunati gletanje i brušenje zidova, nanošenje impregnacije, sav potreban materijali, rad i potrebnu radnu skelu. Obraču se vrši po m2. Sve komplet.
|  | m2 | 1425
3. | Bojanje spuštenih stropova od gipskartonskih ploča na 2. katu, neperivim bojama ( otpornost na mokro trljanje razred 5 prema EN 13300) (ili jednakovrijedna) na bazi vode u dva premaza u bijeloj boji . U stavci uračunati gletanje i brušenje stropova, sav potreban materijali, rad i potrebnu radnu skelu. Obraču se vrši po m2. sve komplet.
|  | m2 | 170
4. | Bojanje unutarnjih zidova od gipskartonskih ploča neperivim bojama ( otpornost na mokro trljanje razred 5 prema EN 13300) (ili jednakovrijedna) na bazi vode u dva premaza u bijeloj boji. U stavci uračunati gletanje i brušenje zidova, nanošenje impregnacije, sav potreban materijali, rad i potrebnu radnu skelu. Obraču se vrši po m2. Sve komplet.
|  | m2 | 155
| UKUPNO III. |  |  | 0
IV. FASADERSKI RADOVI
1. | Obrada pročelja povezanim sustavom za vajnsku toplinsku izolaciju ( sa ETA odobrenjem sustava ) koji se sastoji od polimernog ljepila, kamene vune ( 90,0 kg/m3 unutarnji sloj vune i 150 kg/m3 sanjski sloj vune) MW prema HRN EN 13162 (ili jednakovrijedna) , polimerne cementne žbuke u dva sloja sa alkalno otpornom staklenom mrežicom ( min. 170 g/m2) debljine 0,5 cm ( minimalna pokrivenost ljepila 40 % ).Metoda ljepljenja potpuno pokrivno. Ploče dodatno pričvrstiti tipskim držačima dužine 26,0 cm ( min. 6 kom/m2 W shema ) ubušenim u pročelje prema uputama proizvođača. Sve šupline između ploča i između zidova i ploča zapuniti poliuretanskom pjenom. Prije nanošenja završnog sloja nanijeti predpremaz po cijeloj površini, 24 sta prije nanošenja završnog sloja. Komplet sa svim materijalom potrebnim prema uputama proizvođača ( ojačanje rubova, mrežica, cementna žbuka sa dodacima polimera, okapna aluminijska lajsna na dnu pročelja, okapna PVC lajsna sa gornje strane prozora). Završnu obradu pročelja izvesti silikonskom dekorativnom žbukom, granulacije 2,0 mm u dvije boje sa fungicidnim dodatkom,koji sprečava pojavu algi i gljivica na pročelju.
Materijal za izradu povezanog sustava za vanjsku izolaciju nabaviti od jednog proizvođača (certificirani sustav). Prije početka radova izvršiti dubinku akrilnu impregnaciju Skela obračunata u zidarskim radovima. Obračun po m2 obrađenog pročelja sve komplet sa završnom obradom.
| - kamena vuna debljine d= 14,0 cm | m2 | 1405
| - kamena vuna debljine d= 5,0 cm | m2 | 75
2. | Obrada podnožja zgrade ekstrudiranim polistirenom (33 kg/m3) XPS prema HRN EN 13164 (ili jednakovrijedan) , debljine 8,00 cm , postavljenog na sloj polimernog ljepila. Preko polistirena postaviti sloj polimerne cementne žbuke ,u dva sloja, sa alkalno otpornom staklenom mrežicom ( min. 170 g/m2 ) , debljine 0,5 cm. Ploče dodatno pričvrstiti tipskim držačima ( min. 10 kom/m2 ), ubušenim u podnožje zgrade prema uputama proizvođača. Na sve spojeve na uglovima potrebno je ugraditi PVC kutni profil s mrežicom. Nakon nanošenja polimerne cementne žbuke potrebno je nanijeti sloj jednokomponentne fleksibilne mase za izolaciju protiv vlage kao Sockel Schutz Fleksibel (Karakteristike:na bazi cementa;za primjenu na toplinskim sustavima; trajno elastična; hidraulički protvrdnjavajuća, vodonepropusna, UW postojana i bez otapala) ili jednakovrijedan______________________. Nakon nanošenja sloja za izolaciju potrebno je nanijeti univerzalni predpremaz. Završnu obradu podnožja zgrade izvesti organski vezanom tankoslojnom pastoznom žbukom za zaribavanje, granulacije 2 mm. Osušeni nanos žbuke daje izgled mozaika sitnozrnog prirodnog kamena. Komplet sa svim materijalom potrebnim prema uputama proizvođača. Obračun po m2 .
|  | m2 | 225
3. | Opis isti kao stavka 1. samo ekstrudirani polistiren (33 kg/m3) XPS prema HRN EN 13164 (ili jednakovrijedna) , debljine 3,00 cm , na čelu vijenca (hemplotna). Komplet sa svim materijalom potrebnim prema uputama proizvođača. Obračun po m2.
|  | m2 | 25
4. | Obrada podgleda ulaza u školu, sa polimernom cementnom žbukom u dva sloja sa alkalno otpornom staklenom mrežicom ( min. 170 g/m2) debljine 0,5 cm ( minimalna pokrivenost ljepila 40 % ). Prije nanošenja završnog sloja nanijeti predpremaz po cijeloj površini, 24 sta prije nanošenja završnog sloja. Komplet sa svim materijalom potrebnim prema uputama proizvođača ( ojačanje rubova, mrežica, cementna žbuka sa dodacima polimera, okapna aluminijska lajsna). Završnu obradu pročelja izvesti silikonskom dekorativnom žbukom, granulacije 2,0 mm u dvije boje sa fungicidnim dodatkom,koji sprečava pojavu algi i gljivica na pročelju. Materijal za izradu nabaviti od jednog proizvođača (certificirani sustav). Skela obračunata u zidarskim radovima. Obračun po m2 obrađenog pročelja sve komplet sa završnom obradom.
|  | m2 | 24.5
| UKUPNO IV. |  |  | 0
V. PODOPOLAGAČKI RADOVI
1. | Dobava materijala i izvedba parne brane na postojećeu podlogu. Dobava materijala i izvedba pripreme podloge-izravnavajućeg sloja, na izbrušenoj podlozi. Predhodno veće neravnine izravnati reparaturnim mortom (UZIN NC 182 ili jednakovrijednim ____________), eventualne pukotine sanirati sa prikladnom epoksi masom i valovitim spojnicama. Na očišćenu i pripremljenu podlogu prvo se nanosi prednamaz (UZIN EPE 280 ili jednako vrijedan ______) kao priprema za masu za izravnavanje, a zatim izravnavajuća masa (UZIN NC 160 ili jednakovrijedna ________) u sloju od 3 mm. Prije poloaganja završne podne obloge, izravnatu i osušenu podlogu potrebno je prebrusiti brusnim papirom granulacije 40. Dozvoljene granične vrijednosti neravnina pripremljene podloge prema DIN 18202, mjereno na razmaku od 0,1 m - 1 mm, 1 m - 3 mm, 4 m - 9 mm, 10 m - 12 mm, 15 m - 15 mm. Predviđena visina izravnavanja 3 mm. Sve izvesti prema uputi proizvođača podne obloge. U cijenu je uključen kompletan rad, materijal i pribor do pune pripravnosti podloge za polaganje podne obloge. Obračun po m2 pripremljene podloge.
|  | m2 | 1230
2 | Dobava i postava lijepljenjem PVC homogene podne obloge (POLYFLOR PRESTYQUE ili jednako vrijedna _________), u dvije boje po izboru investirora. Na ovako pripremljenu podlogu polaže se homogena fleksibilna PVC obloga u boji po izboru investitora, antibakterijskih, fungicidnih, i dr. karakteristika (KE-478 ili jednakovrijedna _________), elektrode za varenje i rad. Trake široke oko 2 m, debljine 2 mm, vatrootpornost HRN 13501-1:2010 (ili jednakovrijedna) :Bfl-s1, sklonost prema statičkom elektricitetu HRN EN 1815:2004 (ili jednakovrijedna) :2kV, postojanost boja prema HRN EN ISO 105-B02:2004:2014 (ili jednakovrijedna) :<-6 stupnjeva, otpornost na kemikalije HRN EN ISO 26987:2013, otpornost na abraziju prema HRN EN 660-2:2003: (ili jednakovrijedna) max. 2,00 mm3, klasa habanja HRN EN ISO 10581:2014: (ili jednakovrijedna) grupa P, izjava o svojstvima (dop) prema HRN EN 14041:2008 (ili jednakovrijedna), zaštitni tretman koji pruža doživotnu zaštitu i otpornost na kiseline i lužine te značajno smanjuje troškove čišćenja i održavanja PUR antibakterijsko djelovanje (E.coli- Saaureus-MRSA) koje spriječava rast > 99,9%.
Obloga potpuno zalijepljena ljepilom prema preporuci proizvođača ljepila, rubovi traka ili ploča krojeni i rezani za toplo zavarivanje elektrodama u boji po izboru investitora. Obračun po m2 ugrađene podne obloge.
|  | m2 | 1230
3. | Na sudaru poda s obodnim zidovima izvesti lajsnu (FLEX LIFE ili jednakovrijednu _________), visine S60, boje bijele. U cijenu je uračunato materijal, ljepilo i rad. Obračun po ml ugrađenih lajsni.
|  | ml | 740
4. | Dobava i postava prijelaznih aluminijskih lajsni na mjestima različite vrste podnih obloga. Obračun po ml.
|  | ml | 30
| UKUPNO V. |  |  | 0
VI. PVC STOLARIJA
Napomena: prije izrade stolarije sve mjere prekontrolirati na licu mjesta
OPĆI OPIS
Prozore, vrata i staklene stijene izraditi od PVC profila sa 6 komora, 3 brtve, maksimalnog koeficijenta prolaska topline Uf=1,0 W/m2K. Profil sa vanjske i unutarnje strane izvesti u bijeloj boji. Okov izvesti tako da su sve točke zatvaranja izvedene sa sigurnosnim pločicama. Ugraditi troslojno IZO staklo ukupne debljine 44 mm (4+16+4+16+4), punjeno argonom ( Low-E premaz na prvom i trećem staklu ) ili lamistal staklo gdje se navodi uz poziciju debljine 6,1 mm (prvo i treće staklo), sa PVC distancerima i koeficijentom prolaska topline Ug=0,6 W/m2K. Izraditi prema HRN EU ISO 10077 (ili jednakovrijedna), s maksimalnim ukupnim koeficijentom prolaska topline Uw=1,0 W/m2K. Montažu stolarije vršiti prema RAL smjernicama, brtvenom trakom sa "3 u 1" rješenjem. Traka je sastavljena od meke poliuretanske pjene impregnirane vodootpornom smolom i priljepljene na samoljpljivu traku a pozicionira se na stranicu okvira stolarije okrenutu prema građevnom elementu, punom širinom (traka 80x10mm). Otpornost na kišu: 600Pa. Na svakom prozoru ugraditi s unutarnje strane PVC klupčicu debljine 2,0cm i vanjsku aluminijsku plastificiranu kupčicu u boji stolarije. Debljina lima vanjske klupčice je 2,0 mm, sa obje strane na klupčicama ugraditi aluminijski krajnik.
Nagib klupčice od prozora prema van iznosi 5%. Visina čela (okapnice) iznosi 40 mm. Prozore i vrata opremiti kvakama za otvaranje, a u sva vrata ugraditi bravu i cilindar sa tri ključa. Osigurati statičko ojačanje gdje se navodi uz poziciju. U stavci uračunat sav rad, dovoz i montaža, te potrebna radna skela. Oznake na shemama: F - fiksno staklo, L - lamistal staklo, P - ispuna PVC panelom. Obračun po kom. sve komplet.
1. | Izrada, dobava i ugradnja PVC dvodjelnog prozora podrumskih prostorija na jugoistočnom pročelju vel. 180/75cm. Prozor je po horizontali podjeljena na dva jednaka dijela fiksnom prečkom. Krila su na otklopno zaokretno otvaranje. U cijenu uključena izrada, dobava i ugradnje vanjske aluminijske plastificirane klupčice razvijene širine 24,0cm i unutarnje PVC klupčice razvijene širine 43cm. Sve ostalo po općem opisu. Obračun po kom sve kom komplet.
| - POZ. 1 vel. 180 x 75 cm | kom. | 4
| - vanjska klupčica razvijene širine 24,0cm | m1 | 7.2
| - unutarnja klupčica razvijene širine 43,0cm | m1 | 7.2
2. | Izrada, dobava i ugradnja dvokrilnog prozora podrumskih prostorija na jugoistočnom pročelju vel. 170/90cm. Prozor je po horizontali podjeljena na dva jednaka dijela fiksnom prečkom. Krila su na otklopno zaokretno otvaranje. U cijenu uključena izrada, dobava i ugradnje vanjske aluminijske plastificirane klupčice debljine 2,0cm razvijene širine 24,0cm i unutarnje PVC klupčice 43cm. Sve ostalo po općem opisu. Obračun po kom sve kom komplet.
| - POZ. 2 vel. 170/90 cm | kom. | 1
| - vanjska klupčica razvijene širine 24,0cm | m1 | 1.7
| - unutarnja klupčica razvijene širine 43,0cm | m1 | 1.7
3. | Izrada, dobava i ugradnja PVC četverodjelnog prozora vel. 160/230cm. Prozor je po vertikali podjeljen na tri dijela fiksnom prečkom. Donji i gornji red je na otklopno otvaranje na ventus, a središnji red je po horizontali podjeljeno na dva dijela fiksnom prečkom sa krilima na otklopno zaokretno otvaranje. U cijenu uključena izrada, dobava i ugradnje vanjske aluminijske plastificirane klupčice razvijene širine 24,0cm i unutarnje PVC klupčice razvijene širine 31cm. Sve ostalo po općem opisu. Obračun po kom.
| - POZ. 3 vel. 160 x 230 cm | kom. | 32
| - vanjska klupčica razvijene širine 24,0cm | m1 | 51.5
| - unutarnja klupčica razvijene širine 31,0cm | m1 | 51.5
4. | Izrada, dobava i ugradnja PVC šesterodjelnog prozora vel. 230/230cm. Prozor je po horizontali podjeljen na tri a po vertikali na dva dijela fiksnim prečkama. Donje središnje krilo je na otklopno zaokretno otvaranje, a gornje središnje krilo je na otklopno otvaranje na ventus. Ostala polja su fiksna. U cijenu uključena izrada, dobava i ugradnje vanjske aluminijske plastificirane klupčice razvijene širine 24,0cm i unutarnje PVC klupčice 31cm. Sve ostalo po općem opisu. Obračun po kom.
| - POZ. 4 vel. 230 x 230 cm | kom. | 4
| - vanjska klupčica razvijene širine 24,0cm | m1 | 9.2
| - unutarnja klupčica razvijene širine 31,0cm | m1 | 9.2
5. | Izrada, dobava i ugradnja PVC četverodjelnog prozora vel. 180/240cm. Prozor je po vertikali podjeljen na tri dijela fiksnom prečkom. Donji i gornji red ima krila na otklopno otvaranje na ventus, a središnji red je po horizontali podjeljeno na dva dijela fiksnom prečkom a krila su na otklopno zaokretno otvaranje. U cijenu uključena izrada, dobava i ugradnje vanjske aluminijske plastificirane klupčice razvijene širine 24,0cm i unutarnje PVC klupčice razvijene širine 38cm. Sve ostalo po općem opisu. Obračun po kom.
| - POZ. 5 vel. 180/240 cm | kom. | 54
| - vanjska klupčica razvijene širine 24,0cm | m1 | 92.5
| - unutarnja klupčica razvijene širine 38,0cm | m1 | 92.5
6. | Izrada, dobava i ugradnja PVC trodjelnog prozora vel. 57/240cm. Prozor je po vertikali podjeljen na tri dijela fiksnim prečkama. Donje i gornje krilo je na otklopno otvaranje na ventus, a srednje krilo je na otklopno zaokretno otvaranje. U cijenu uključena izrada, dobava i ugradnje vanjske aluminijske plastificirane klupčice razvijene širine 24,0cm i unutarnje PVC klupčice razvijene širine 38cm. Sve ostalo po općem opisu. Obračun po kom.
| - POZ. 6 vel. 57/240 cm | kom. | 1
| - vanjska klupčica razvijene širine 24,0cm | m1 | 0.6
| - unutarnja klupčica razvijene širine 38,0cm | m1 | 0.6
7. | Izrada, dobava i ugradnja PVC trodjelnog prozora vel. 106/240cm. Prozor je po vertikali podjeljen na tri dijela fiksnim prečkama. Donje i gornje polje ima krilo na otklopno otvaranje na ventus, a srednje polje krilo na otklopno zaokretno otvaranje. U cijenu uključena izrada, dobava i ugradnje vanjske aluminijske plastificirane klupčice razvijene širine 24,0cm i unutarnje PVC klupčice razvijene širine 38cm. Sve ostalo po općem opisu. Obračun po kom.
| - POZ. 7 vel.106/240 cm | kom. | 1
| - vanjska klupčica razvijene širine 24,0cm | m1 | 1.1
| - unutarnja klupčica razvijene širine 38,0cm | m1 | 1.1
8. | Izrada, dobava i ugradnja PVC ulazne staklene stijene na sjeverozapadnom pročelju vel. 418/248cm. Ugraditi lamistal staklo debljine 6,1 mm (prvo i treće staklo) u označenim poljima prema shemi. Desni dio stijene (gledano iznutra) se sastoji od dvokrilnih vrata, krila se otvaraju prema van, iznad kojih se ugrađuje nadsvjetlo koje je fiksno. Vratna krila do visine 30,0cm od donjeg ruba izvesti sa ispunom od PVC panela a gornji dio je ostakljen. Lijeva strana stijene (gledana iznutra) podjeljena je po horizontali na tri a po vertikali na pet dijelova. Osigurati statičko ojačanje. Donji red stijene izvesti sa ispunom od PVC panela debljine 44cm, ostala polja su ostakljena i fiksna. U cijenu uključena dobava i montaža na vratno krilo mehanizma za zatvaranje vrata s ugrađenim prigušivačem - spriječava oštećenja na zidovima, kvakama i okovima, podesivom brzinom zatvaranja - 180°-15°, 15°-0°, vatrootporan prema CE normi(ili jednakovrijedna) i u skladu s EN1154(ili jednakovrijedna) i EN1634(ili jednakovrijedna) Sve ostalo po općem opisu. Obračun po kom.
| - POZ. 8 vel. 418/248 cm | kom. | 1
9. | Izrada, dobava i ugradnja PVC trodjelnog prozora vel. 90/240cm. Prozor je po vertikali podjeljen na tri dijela fiksnim prečkama. Donje i gornje polje ima krilo na otklopno otvaranje na ventus, a srednji red krilo na otklopno zaokretno otvaranje. U cijenu uključena izrada, dobava i ugradnje vanjske aluminijske plastificirane klupčice razvijene širine 24,0cm i unutarnje PVC klupčice 38cm. Sve ostalo po općem opisu. Obračun po kom.
| - POZ. 9 vel. 90/240 cm | kom. | 2
| - vanjska klupčica razvijene širine 24,0cm | m1 | 2
| - unutarnja klupčica razvijene širine 38,0cm | m1 | 2
10. | Izrada, dobava i ugradnja PVC trodjelnog prozora vel. 80/240cm. Prozor je po vertikali podjeljen na tri dijela fiksnim prečkama. Donji i gornji red ima krilo sa otklopnim otvaranjem na ventus, a srednji red krilo na otklopno zaokretno otvaranje. U cijenu uključena izrada, dobava i ugradnje vanjske aluminijske plastificirane klupčice razvijene širine 24,0cm i unutarnje PVC klupčice razvijene širine 38cm. Sve ostalo po općem opisu. Obračun po kom.
| - POZ. 10 vel. 80/240 cm | kom. | 2
| - vanjska klupčica razvijene širine 24,0cm | m1 | 1.6
| - unutarnja klupčica razvijene širine 38,0cm | m1 | 1.6
11. | Izrada, dobava i ugradnja PVC dvodjelnog prozora na sjeveroistočnom pročelju vel. 215/115cm. Prozor je po horizontali podjeljena na dva jednaka dijela fiksnom prečkom. Krila su na otklopno zaokretno otvaranje. U cijenu uključena izrada, dobava i ugradnje vanjske aluminijske plastificirane klupčice razvijene širine 24,0cm i unutarnje PVC klupčice 38cm. Sve ostalo po općem opisu. Obračun po kom.
| - POZ. 11 vel. 215/115 cm | kom. | 2
| - vanjska klupčica razvijene širine 24,0cm | m1 | 2.3
| - unutarnja klupčica razvijene širine 38,0cm | m1 | 2.3
12. | Izrada, dobava i ugradnja PVC jednokrilnog prozora na sjeveroistočnom pročelju vel. 70/115cm. Krilo su na otklopno zaokretno otvaranje. U cijenu uključena izrada, dobava i ugradnje vanjske aluminijske plastificirane klupčice razvijene širine 24,0cm i unutarnje PVC klupčice razvijene širine 43cm. Sve ostalo po općem opisu. Obračun po kom.
| - POZ. 12 vel. 70/115 cm | kom. | 2
| - vanjska klupčica razvijene širine 24,0cm | m1 | 1.4
| - unutarnja klupčica razvijene širine 43,0cm | m1 | 1.4
13. | Izrada, dobava i ugradnja PVC jednokrilnog prozora na sjeveroistočnom pročelju vel. 134/115cm. Krilo je na otklopno zaokretno otvaranje. U cijenu uključena izrada, dobava i ugradnje vanjske aluminijske plastificirane klupčice razvijene širine 24,0cm i unutarnje PVC klupčice razvijene širine 43cm. Sve ostalo po općem opisu. Obračun po kom.
| - POZ. 13 vel. 134/115 cm | kom. | 2
| - vanjska klupčica razvijene širine 24,0cm | m1 | 2.8
| - unutarnja klupčica razvijene širine 43,0cm | m1 | 2.8
14. | Izrada, dobava i ugradnja PVC staklene stijene na sjeverozapadnom pročelju vel. 418/500cm. Stijena je po horizontali podjeljena na četiri a po vertikali na pet dijelova fiksnim prečkama. Sva polja su ostakljena i fiksna, osim središnja dva krila u prvom redu te dva bočna krila u najgornjem redu koja su na otklopno zaokretno otvaranje. U cijenu uključena izrada, dobava i ugradnje vanjske aluminijske plastificirane klupčice razvijene širine 24,0cm. Sve ostalo po općem opisu. Obračun po kom.
| - POZ. 14 vel. 418/500 cm | kom. | 1
| - vanjska klupčica razvijene širine 24,0cm | m1 | 4.2
15. | Izrada, dobava i ugradnja PVC polukružnog prozora na 2. katu vel. 200/100cm. Prozor je po horizontali podjeljen na tri a po vertikali da dva dijela. Sva polja su ostakljena i fiksna, osim središnjeg koje je na otklopno zaokretno otvaranje. U cijenu uključena izrada, dobava i ugradnje vanjske aluminijske plastificirane klupčice razvijene širine 24,0cm i unutarnje PVC klupčice razvijene širine 38cm. Sve ostalo po općem opisu. Obračun po kom.
| - POZ. 15 vel. 200/100 cm | kom. | 2
| - vanjska klupčica razvijene širine 24,0cm | m1 | 4
| - unutarnja klupčica razvijene širine 38,0cm | m1 | 4
16. | Izrada, dobava i ugradnja unutarnja jednokrilnih zaokretnih vrata svjetle vel. 71/198,5cm. Vratno krilo je puno, glatko duplo šperovano deblj. 4 cm. furnirano hrast furnirom, bajcano u boji po izboru projektanta i lakirano mat lakom 3x. Dovratnik je izraden od crnogoričnog drva bojan lak bojom na bazi vode po izboru projektanta. Vrata opremljena potrebnim okovom. Obračun po kom.
| - POZ. 16 vel.71/198,5 cm | kom. | 6
17. | Izrada, dobava i ugradnja unutarnja jednokrilnih zaokretnih vrata svjetle vel. 61/198,5cm. Vratno krilo je puno, glatko duplo šperovano deblj. 4 cm. furnirano hrast furnirom, bajcano u boji po izboru projektanta i lakirano mat lakom 3x. Dovratnik je izraden od crnogoričnog drva bojan lak bojom na bazi vode po izboru projektanta. Vrata opremljena potrebnim okovom. Obračun po kom.
| - POZ. 17 vel.61/198,5 cm | kom. | 1
18. | Izrada, dobava i ugradnja unutarnja jednokrilnih zaokretnih vrata svjetle vel. 91/198,5cm. Vratno krilo je puno, glatko duplo šperovano deblj. 4 cm. furnirano hrast furnirom, bajcano u boji po izboru projektanta i lakirano mat lakom 3x. Dovratnik je izraden od crnogoričnog drva bojan lak bojom na bazi vode po izboru projektanta. Vrata opremljena potrebnim okovom. Obračun po kom.
| - POZ. 18 vel.91/198,5 cm | kom. | 2
19. | Izrada, dobava i ugradnja unutarnja jednokrilnih zaokretnih vrata svjetle vel. 81/198,5cm. Vratno krilo je puno, glatko duplo šperovano deblj. 4 cm. furnirano hrast furnirom, bajcano u boji po izboru projektanta i lakirano mat lakom 3x. Dovratnik je izraden od crnogoričnog drva bojan lak bojom na bazi vode po izboru projektanta. Vrata opremljena potrebnim okovom. Obračun po kom.
| - POZ. 18 vel.81/198,5 cm | kom. | 5
20. | Izrada, dobava i ugradnja aluminijskih ručno pokretnih brisoleja dim. 200 x 240 cm, 180 x 230 cm, 250 x 230 cm, tip kao FEAL SUN 55 ili jednakovrijedno _________________. Brisoleji se izvode sa horizontalno postavljenim lamelama. Lamele širine 290 mm (F-0893) postavljene su između tipskih aluminijskih nosača (F-0904) u koje su učvršćene pomoću tipskih elemenata za prijenos gibanja (ležajeva, osovina itd.). Pogon lamela brisoleja je pomoću prijenosne poluge (u svemu prema katalogu proizvođača). Ponudom je potrebno obuhvatiti čelične pocinčane ankere potrebne za fiksiranje vertikalnih nosača (F-0904) u nosivu betonsku konstrukciju građevine.
- kvaliteta materijala AlMgSi 0,5 F22 EN AW – 6060.
| - dimenzija 200/240 | kom. | 32
| - dimenzija 180/230 | kom. | 16
| - dimenzija 250/230 | kom. | 2
21. | Reparacija, sanacija i prepravak postojećih drvenih punih vrata, vel. 100/200 cm . Vrata je potrebno prepraviti da odgovaraju novoizvedenom podu. Površinsku obradu vršiti nanošenjem dubinske impregnacije ( na bazi smole za zaštitu od truljenja), ručnim premazivanjem temeljnim ( na bazi vode) i završnim slojem ( na bazi vode, uv-postojan, otporan na vremenske utjecaje i trajno elastičan ) pokrivnim bojama, u boji ,tonu i nijansi po izboru projektanta. U stavci uračunat sav rad i materijal. Obračun po kom. sve komplet.
|  | kom. | 40
22. | Dobava i montaža sanitarnih kabina u sanitarnim grupama. Sanitarna kabina kao SOEMA serija GalLeria sa stijenkama visine 210 cm, uključujući s al. Nogama. V=20 cm i pregradnim stijenama od višeslojnog HPL-a deblj. 14mm-zaobljenih rubova. Stijenke se montiraju pomoću anodiziranih al. profila u koje se ugrađuju nosači koji sadrže amortizere i spojnice, automatske al. podesive i upotpunjene plastičnim umecima protiv ogrebotina. Plastična brava opremljena je pokazivačem zauzeto/slobodno i sustavom za otvaranje u slučaju nužde. Cijelu konstrukciju uzduž vanjske gornje stijenke spaja al. anodizirani profil (tzv. lanac). Osim što su putem al. nožica (koje imaju mogućnost niveliranja) postavljene na pod, stijenke se također pričvršćuju putem al. spojnica i za zid. Sve komplet s potrebnim okovom, brtvama, spojnicama - sve za optimalno i nesmetano funkcioniranje. Obračun po kompletu.
| POZ 1- sanitarna kabina sastoji se od prednje stijene dužine 400,0 cm sa četvera vrata svijetle širine 60 cm i tri poprečne pregrade dužine 120 cm. | kompl. | 1
| POZ 2- sanitarna kabina sastoji se od prednje stijene dužine 275 cm sa troja vrata svijetle širine 60 cm i tri poprečne pregrade dužine 120 cm. | kompl. | 1
| - sanitarna pregrada uz pisoar dužine 60 cm . | kompl. | 1
| UKUPNO VI. |  |  | 0
VII. SUHOMONTAŽNI RADOVI
1. | Dobava materijala i izrada pregradnih zidova obloženih gips kartonskim pločama (GKB). Zid se izvodi od jednostruko ugrađene čelične konstrukcije izvedene od CW-/UW-profila 75,0 x 0,6 mm i dvostruko obostrano postavljenih ploča. Ukupna debljina pregradnog zida: 12,5 cm Obloga zida sa svake strane: gips-kartonska ploča (GKB) debljine 2x12,5 mm. Spojeve vanjskog sloja ploča izvesti kao zalijepljene ili gletane spojeve. Izolacija šupljeg prostora izolacijskim materijalom od mineralnih vlakana: debljina 7,5 cm obostrano obloženim Pe folijom. Izradu i montažu pregradnih zidova izvesti sukladno propisima proizvođača, uključujući sav materijal, spojne brtve i sredstva za pričvršćenje, kao i gletanje spojeva vanjskog sloja ploča i vidljivih spojnih sredstava sukladno stupnju kvalitete (QF) . Na sudaru žbukanog i zida od gips kartonskih ploča pod kutem od 90 obavezna je upotreba PE brtvene trake kao dilatacije na spoju profila sa žbukanim zidom, a kao završna obrada stavlja se akril u spoj kuteva. U cijenu uključiti i UA profile za dovratnike kod vrata. Obračun po m2 izvedenog zida sve komplet.
|  | m2 | 260
2. | Izrada spuštenog stropa od gips kartonskih ploča 12,5 mm (GKB) na metalnoj podkonstrukciji učvršćenoj za krovnu konstrukciju. Iznad spuštenog stropa postaviti sloj toplinske izolacije od mineralne vune debljine 20,0 cm. Mineralna vuna obračunata u izolaterskim radovima. U cijenu uključiti sav potreban pribor za pričvršćenje, obradu spojeva i potrebnu radnu skelu. Obračun po m2 sve komplet.
|  | m2 | 170
3. | Dobava materijala i izrada parapetnog zida izvedenog od gipskartonskih ploča debljine 12,5 mm impregnirane GKFI ploče (vodootporne) u san. čvoru. Zid služi kao obloga ugradbenim vodokotlićima. Ploče se postavljaju na metalnu podkonstrukciju od čeličnih profila UW/CW 50 mm, ( debljina lima 0,6 mm) komplet sa potrebnim niveliranjem, original pričvrsnim priborom. Spojeve ploča obraditi do bojanja. Obračun po m2 sve komplet do gotovosti zida uključujući.
|  | m2 | 10
| UKUPNO VII. |  |  | 0
VIII. RAZNI RADOVI
1. | Prepravak spoja novih oborinskih vertikala i odvoda u kanalizaciju. Obračun po kom. sve komplet.
|  | kom | 4
2. | Izrada novog spoja vertikalne olučne cijevi i postojećeg sustava za odvodnju. Spoj izvesti sa te komadom profila kao postojeći i PVC cijevi sa mogućnošću pomicanja radi čišćenja. Obračun po kom. sve komplet.
|  | kom | 4
3. | Izrada, dobava i montaža čelične konstrukcije za natkrivanje ulaza u dizalo. Konstrukcija se sastoji od pocinčanih čeličnih elemenata: grede [] 60×80× 4 mm i [] 60×60×3 mm. Kvaliteta materijala čelične konstrukcije je čelik S 235 J0, svi vijci su klase KV 8.8, a varovi su od 4 mm, II klase. Čeličnu konstrukciju zaštititi reaktivnom bojom za plemenite metale i završno obojati bojom za metal u tonu po odabiru investitora. U cijenu uračunat rad i sav potrebni materijal, sve komplet. Obračun po kg pocinčanih čeličnih profila.
|  | kg | 150
4. | Pokrivanje nadstrešnice sa Lexan pločama LTC 10/3RS 1900 ili jednakovrijedan___________________________. U cijenu ploča uključiti sve profile za spajanje ploča i završne profile i obradu svih spojeva (brtvljenje) prema uputi i detaljima proizvođača). Sve izvesti prema projektnoj dokumentaciji i detaljima proizvođača lexan ploča. Obračun po m2 lexan ploča sve komplet.
|  | m2 | 4
5. | Čišćenje svih prostorija uključujući i pranje zidnih pločica i stolarije ( vrata i prozora sa staklima) prije tehničkog pregleda građevine.Obračun po m2 tlocrtne površine podova objekta.
|  | m2 | 2135
| UKUPNO VIII. |  |  | 0
B. REKAPITULACIJA OBRTNIČKIH RADOVA.
| I. LIMARSKI RADOVI |  |  | 0
| II. KERAMIČARSKI RADOVI |  |  | 0
| III. SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI |  |  | 0
| IV. FASADERSKI RADOVI |  |  | 0
| V. PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  | 0
| VI. PVC STOLARIJA |  |  | 0
| VII. SUHOMONTAŽNI RADOVI |  |  | 0
| VIII. RAZNI RADOVI |  |  | 0
| UKUPNO : |  |  | 0
UKUPNA REKAPITULACIJA:
| A. GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  | 0
| B. OBRTNIČKI RADOVI |  |  | 0
| UKUPNO : |  |  | 0
| Daruvar, listopad 2017.god. |  | Projektant :
Mladen Knežević, mag. ing. aedif.

## Građ. obrt.- Dvorana
A. | GRAĐEVINSKI RADOVI
I. DEMONTAŽE, PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI
Sav čelični i aluminijski otpad će odvesti i zbrinuti tvrtka ovlaštena za zbrinjavanje te vrste otpada, a novčana sredstva dobijena od prodaje navedenog otpada biti će uplaćena investitoru na račun.
1. | Skidanje postojećeg pokrova od sendvič panela sa ispunom od poliuretanske pjene na dvorani i skladištenje na gradilišnu deponiju. Obračun po m2 kose projekcije krova, sve komplet.
|  | m2 | 1900
2. | Skidanje postojećeg trapeznog lima na zabatima dvorane, zajdno s podkonstrukcijom i skladištenje na gradilišnu deponiju. Obračun po m2 sve komplet.
|  | m2 | 220
3. | Demontaža postojećeg pokrova od trapeznog lima iznad spojnog stubišta i skladištenje na gradilišnu deponiju. Obračun po ml sve komplet.
|  | m2 | 30
4. | Demontaža postojećeg opšava krova i skladištenje na gradilišnu deponiju. Obračun po ml sve komplet.
|  | m2 | 120
5. | Ručna demontaža kompletne krovne limarije i skladištenje na gradilišnu deponiju.
| - horizontalni oluci | ml | 125
| - vertikalni oluci | ml | 80
| - opšav dimnjaka | kom. | 1
| - veter lajsna | ml | 90
| - opšav atika | ml | 15
| - opšav spoja atike i krova | ml | 15
6. | Demontaža i uklnjanje postojeće instalacije za zaštitu od udara munje i revizijskih vrata iskladištenje na gradilišnu deponiju. Obračun po ml gromobrana i komadu vrata.
| - gromobrani | ml | 330
| - vrata | kom. | 8
7. | Demontaža postojećih vanjskih prozorskih klupčica izrađenih od pocinčanog lima i skladištenje na gradilišnu deponiju. Obračun po ml sve komplet.
|  | ml | 140
8. | Demontaža postojećeg glavnog plinskog ormarića i mjernih ormarića i ponovna montaža nakon izvedenih fasaderskih radova. U stavci uračunat sav rad, materijal i potrebni prepravci instalacija. Sve radove izvesti u koordinaciji i prema uvjetima nadležnog distributera. Nakon izvedbe svih radova, puštanja u rad i potrebnih ispitivanja instalacija potrebno je ishoditi atestnu dokumentaciju i dostaviti Investitoru. Obračun po kom. sve komplet.
|  | kom. | 1
9. | Obijanje žbuke sa dimnjaka do zdrave podloge - opeke, čišćenje fuga do dubine 1,0 cm , utovar i odvoz materijala-šute na ovlaštenu deponiju u skladu sa Zakonom. Skela uračunata u posebnoj stavci. Obračun po m2 obijene žbuke.
|  | m2 | 35
10. | Demontaža, skladištenje na gradilištu i ponovna montaža, nakon izvedenih radova, ljestvi na dimnjaku. Obračun po ml sve komplet.
|  | ml | 13
11. | Demontaža lima na vrhu dimnjaka i skladištenje na gradilišnu deponiju. Obračun po kom.
|  | kom. | 1
12. | Vađenje i demontaža postojećih drvenih, aluminijskih i PVC prozora i vrata i odvoz na ovlaštenu deponiju u skladu sa Zakonom. Obračun po kom. sve komplet.
| - veličine do 2,0 m2 | kom. | 10
| - veličine preko 2,0 m2 | kom. | 105
13. | Demontaža unutarnjih prozorskih klupčica i odvoz na ovlaštenu deponiju u skladu sa Zakonom. Obračun po ml sve komplet.
|  | kom. | 140
14. | Obijanje postojećih podnih i zidnih keramičkih pločica i kamenih ploča i odvoz na ovlaštenu deponiju u skladu sa Zakonom. Prilikom razbijanja voditi računa da se ne oštete zidovi i boja i obloga na njima. Obračun po m2 pločica i ml sokla sve komplet.
| - keramičke pločice | m2 | 950
| - sokl | ml | 410
15. | Uklanjanje postojećih drvenih podnih obloga, zajedno s podkonstrukcijom i odvoz na ovlaštenu deponiju u skladu sa Zakonom. Prilikom uklanjanja voditi računa da se ne oštete zidovi i boja i obloga na njima. Obračun po m2 sve komplet.
|  | m2 | 1350
16. | Ručno razbijanje betonske podne ploče i cementne glazure i odvoz šuta na ovlaštenu deponiju u skladu sa Zakonom. Prilikom razbijanja voditi računa da se ne oštete zidovi i boja i obloga na njima. Obračun po m3 sve komplet.
|  | m3 | 440
17. | Ručni iskop sloja postojećeg tampona i zemlje i odvoz na ovlaštenu deponiju u skladu sa Zakonom. Obračun po m3 sve komplet.
|  | m3 | 710
18. | Ručno rušenje pregradnih zidova od pune opeke zajedno sa žbukom različite debljine i odvoz na ovlaštenu deponiju u skladu sa Zakonom. Kod rušenja zidova izvršiti sva potrebna osiguranja da ne dođe do urušavanja zidova. Obračun m3 srušenog zida komplet s odvozom šuta.
|  | m3 | 3
19. | Demontaža vanjskih rasvjetnih tijela na pročelju zgrade i odvoz na ovlaštenu deponiju za skladištenje otpada u skladu sa Zakonom. Obračun po komadu skinutog i odveženog rasvjetnog tijela.
|  | kom. | 4
20. | Demontaža postojećih vanjskih i unutarnjih klima jedinica, pražnjenje i punjenje sistema, čišćenje, reparacija, ponovna montaža nakon izvedbe fasaderskih radova i puštanje u rad. U stavci uračunat i prepravak postojećih instalacija. Obračun po kom. sve komplet do potpune funkcionalnosti.
| - vanjske klima jedinice | kom. | 3
| - unutarnje klima jedinice | kom. | 3
21. | Dobava, dovoz, razvoz , razastiranje, nabijanje tamponskog sloja kamenog agregata granulacije 0-16 mm, ispod betonske podne ploče u građevini, u sloju debljine 20 cm. Agregat mora biti čist bez zemlje i materijala organskog porijekla. Ispod kamenog agregata ugraditi geotekstil ( min. 300g/m2 ) . Obračun se vrši po m3 izvedenog tampona u zbijenom stanju i m2 ugrađenog geotekstila.
|  | m3 | 360
|  | m2 | 1800
22. | Demontaža ventilacijskih reški na pročelju zgrade i skladištenje na gradilišnu deponiju. Obračun po komadu.
|  | kom. | 3
23. | Struganje postojeće boje sa unutarnjih zidova, u prizemlju i dvorani do visine prizemlja i odvoz šuta na ovlaštenu deponiju u skladu sa Zakonom. U stavci uračunata i potrebna pokretna radna skela. Obračun po m2 sve komlet sa odvozom.
|  | m2 | 1700
24. | Razbijanje postojeće rampe za invalide na glavnom ulazu u školu,vađenje postorjećeg sloja tampona, vađenje postojećih temelja iz zemlje i odvoz na ovlaštenu deponiju u skladu sa Zakonom. Obračun po m3 sve komplet.
|  | m3 | 6
25. | Kombinirani strojni ( 50 % ) i ručni ( 50 % ) iskop zemlje u tlu C kategorije za izvedbu trakastih temelja nove rampe za invalide i za izvedbu zaštitinih staza oko zgrade. Zemlju iz iskopa odvesti i zbrinuti na ovlaštenu deponiju za zbrinjavanje otpada u skladu sa Zakonom. Obračun po m3 sve komplet.
|  | m3 | 5
26. | Demontaža i uklanjanje ograde na rampi za invalide i skladištenje na gradilišnu deponiju. Obračun po ml.
|  | ml | 8
Demontaža antene, skaldištenje na gradilišnu deponiju i vraćanje antene, poslije izvršenih radova. Obračun po kom.
|  | kom. | 1
27. | Demontaža koševa za otpatke i odvoz na ovlašten deponiju za zbrinjavanje otpada u skladu s Zakonom. Obračun po kom.
|  | kom. | 4
28. | Obijanje podne obloge sa ulaznog stubišta, utovar i odvoz materijala-šute na ovlaštenu deponiju u skladu sa Zakonom. Obračun po m2.
|  | m2 | 25
29. | Skidanje boje sa svih vanjskih ograda dvorane, čišćenje ograde i ostalih zaprljanih dijelova zgrade kao priprema za nanošenje novih slojeva boje. Obračun po ml ograde.
|  | ml | 90
30. | Ručno rušenje AB grede iznad spojnog stubišta. Sav šut utovariti u vozilo i odvesti na ovlaštenu deponiju. Obračun po m3 sve komplet s odvozom.
|  | m3 | 1
31. | Dobava, dovoz, razvoz , razastiranje, nabijanje tamponskog sloja kamenog agregata granulacije 0-32 mm, ispod AB ploče nove rampe za invalide na ulazu u dvoranu, u sloju od 20 cm. Modul stišljivosti tampona Ms=40 MN/m2. Zbijenost tampona mora biti Agregat mora biti čist bez zemlje i materijala organskog porijekla.. Obračun se vrši po m3 izvedenog tampona u zbijenom stanju.
|  | m3 | 5
32. | Demontaža, skladištenje i ponovna montaža, nakon izvedenih radova, rešetki na prozorima sa unutarnje strane, za zaštitu prozora od udara lopte. U cijenu uračunati i potrebnu skelu za izvođenje radova. Prilikom radova paziti da se ne ošteti zid, a nastale štete sanirani. Obračun po kom.
|  | kom. | 42
| UKUPNO I. |  |  | 0
II. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
RADOVI
1. | Betoniranje armirano betonske podne ploče u prizemlju , debljine d=10,0 cm, betonom C 25/30 . Ploča se izvodi preko sloja tampona debljine d=20,0 cm. Prije izvedbe podne ploče izvesti šliceve u svim postojećim zidovima , debljine 10,0 cm i širine 10,0 cm. Izvedba šliceva obračunata u zidarskim radovima. Obračun po m3 ugrađenog betona.
|  | m3 | 176
2. | Betoniranje armirano betonske ploče i rubnih zidića nove rampe za invalide na ulazu u dvoranu, debljine d=10,0 cm, betonom C 25/30 u odgovarajućoj daščanoj oplati. Obračun po m3 ugrađenog betona i m2 ugrađene oplate.
| beton | m3 | 2
| oplata | m2 | 7
3. | Betoniranje nearmirano betonskih nadtemeljnih zidova nove rampe za invalide na ulazu u dvoranu, betonom C 25/30 u iskopu i dvostranoj daščanoj oplati. Obračun po m3 ugrađenog betona i m2 ugrađene oplate.
| beton | m3 | 2
| oplata | m2 | 8.5
4. | Spravljanje, ugradnja i njega betona C 25/30 za papetni zidić (Detalj 4) presjeka 15×15-15×25 cm, u oplati, s dobrim zbijanjem betona pervibratorima i ugradnjom ankerne armature. Obračun po m3 ugrađenog betona, m2 izvedene oplate i kg ugrađene armature.
| beton C 25/30 | m3 | 0.3
| oplata | m2 | 3
| armatura B 500 B | kg | 30
5. | Spravljanje, ugradnja i njega betona C 25/30 za horizontalni serklaž 40×20 cm, u oplati, s dobrim zbijanjem betona pervibratorima i ugradnjom. Obračun po m3 ugrađenog betona, m2 izvedene oplate i kg ugrađene armature.
| beton C 25/30 | m3 | 1.6
| oplata | m2 | 8.2
| armatura B 500 B | kg | 100
6. | Betoniranje novih kapa na postojećem dimnjaku, debljine 7 cm, betonom C 25/30, u potrebnoj oplati. Obračun po m3 ugrađenog betona i m2 potrebne oplate
|  | m3 | 1
|  | m2 | 1
| UKUPNO II. |  |  | 0
III. ARMIRAČKI RADOVI
1. | Dobava, ravnanje , rezanje, savijanje, dostava, prijenos, postavljanje i vezivanje betonskog čelika u armirano betonskoj konstrukciji. Armaturu , izraditi i ugraditi prema armaturnim nacrtima i statičkom proračunu. Prije početka izrade- savijanje armature , provjeriti dimenzije konstrukcije, da li su usaglašene s planovima oplate. Ispod armature ugraditi plastične podmetače ,da se željezo odvoji od oplate, te tako osigura propisna debljina zaštitnog sloja betona. Armatura mora biti uredno složena i dobro povezana , da se osigura položaj željeza i nakon betoniranja. Željezo ne smije biti hrđavo. Vilice moraju imati projektirane dimenzije i pravilan razmak. Ugrađenu armaturu prije betoniranja mora pregledati nadzorni inženjer i upisom u dnevnik daje odobrenje za betoniranje. Obračun po kg ugrađene armature .
| - MA B500B | kg | 9400
| UKUPNO III. |  |  | 0
IV. ZIDARSKI I RAZNI RADOVI
1. | Zidanje pregradnih zidova u kupaonicama debljine 12,0 cm, punom opekom u produžnom cementnom mortu M-5. U cijenu uračunati sav rad, materijal, prijenose i potrebnu radnu skelu . Obračun po m2. izvedenog zida.
|  | m2 | 18
2. | Zidarska obrada špaleta oko prozora i vrata nakon ugradnje nove stolarije u podrumu, prizemlju i na 1. katu. Stavka obuhvaća zidarski popravak i grubo i fino žbukanje špaleta. Obračun po ml obrađene špalete sve komplet.
| - širina 35 cm | ml | 230
| - širina 30 cm | ml | 40
| - širina 25 cm | ml | 300
| - širina 21 cm | ml | 25
| - širina 10 cm | ml | 85
3. | Izvedba armirano cementnog plivajućeg estriha, debljine d= 8,0 cm, iznad sloja toplinske izolacije. Izvedbu vršiti po unaprijed utvrđenoj recepturi i po važećim normativima sa potrebnim materijalom za rubno dilatiranje od zidova. Estrih u kupaonicama izvesti u padu prema slivniku. U cijenu uključiti i polipropilenska vlakna za armiranje. Gornja površina izvedenog estriha mora biti ravna i obrađena tako da se na nju može izvesti finalna podna obloga. Dopuštene su granične vrijednosti neravnina gotove podloge prema EN DIN 18202 mjerena na razmaku od 0,1 m - 2 mm, 1m - 4mm, 4m - 10mm, 10 m - 12 mm, 15 m - 15 mm. U dvorani zagladiti estrih helikopterom i izrezati dilatacijske reške na svakih 5m u oba smjera i popuniti ih sa silikonskom brtvom. Obračun po m2 gotovog estriha.
|  | m2 | 1200
4. | Izvedba armirano cementnog plivajućeg estriha, debljine d= 5,0 cm, iznad sloja toplinske izolacije. Izvedbu vršiti po unaprijed utvrđenoj recepturi i po važećim normativima sa potrebnim materijalom za rubno dilatiranje od zidova. Estrih u kupaonicama izvesti u padu prema slivniku. U cijenu uključiti i polipropilenska vlakna za armiranje. Gornja površina izvedenog estriha mora biti ravna i obrađena tako da se na nju može izvesti finalna podna obloga. Obračun po m2 gotovog estriha.
|  | m2 | 750
5. | Grubo i fino žbukanje unutarnjih zidova vapneno cementnom žbukom. Prije nanošenja podlogu nakvasiti vodom. Na zidove prije žbukanja nabaciti cementni špric.U stavci uračunat sav rad, materijal i pokretna radna skela. Obračun po m2 sve komplet.
|  | m2 | 36
6. | Sanacija vapneno-cementnom žbukom nakon polaganja instalacija u pretodno izdubljene šliceve na zidovima i stropovime prostorija zgrade. Prosječni profil šlica je 5 x 3 cm. Obračun po ml popravljenih šliceva.
|  | ml | 300
7. | Štemanje postojećih zidova, za izvedbu podne ploče, dimenzija 10x20 cm odvoz otpada na ovlaštenu deponiju za skladištenje otpada u skladu sa Zakonom. Obračun po m3 razbijenog zida i odvezenog otpada.
|  | m3 | 40
8. | Dobava i montaža fasadne skele. Skelu montirati po pravilima struke i montirati zažtitu od jute. U stavci uračunati sve elemente skele , montažu i demontažu, sve prijenose , rad, te dovoz i odvoz. Skela služi za izvođenje svih vrsta radova. Prilikom montaže i demontaže, te izvođenjja radova obavezno primjeniti sve mjere zaštitena radu u skladu sa Zakonom o gradnji i Pravilnikom o zaštiti na radu. Obračun se vrši po m2 postavljene skele sve komplet .
|  | m2 | 2100
9. | Zidanje vanjskih zidova debljine 2×20,0 cm blok opekom u produžnom cementnom mortu M-5. U cijenu uračunati sav rad, materijal, prijenose i potrebnu radnu skelu . Obračun po m3. izvedenog zida.
|  | m3 | 1.7
10. | Grubo i fino žbukanje armirano betonske konstukcije i zidova od blok opeke u dvorani grubom produžnom i finom vapnenom žbukom. Prije žbukanja sve površine očistiti od prašine i zaostalog morta, nanijeti sloj impregnacije ( na zidove od betona ), nakvasiti vodom, te prskati cementnim mlijekom. U stavci je uračunata obrada špaleta oko vrata, sav materijal, rad , prijenosi, te potrebne radne skele. Obračun se vrši po m2 izvedene žbuke.
|  | m2 | 10
| UKUPNO IV. |  |  | 0
V. IZOLATERSKI RADOVI
1. | Dobava i postava vertikalne hidroizolacijske membrane na bazi destiliranog bitumen sa plastomernim polimerima (APP) tipa kao Sika® Sika® BituSeal T-240 PG (-10°C) ili jednakovrijedan______________________, 4.00 kg / m2, armirana poliesterskim netkanim pletivom, obostrano zašticena polietilensklom (PE) folijom za jednostavniju ugradnju, prema EN 13969 (ili jednakovrijedna) i DIN 18195-6 (ili jednakovrijedna). Karakteristike: ≥60 kPa (EN 1928 - B), vlačna čvrastoća 650 N/50mm i 40 % (EN 12311-1) (ili jednakovrijedna). Membrane se ugrađuju u 1 sloju (bočni preklopi; 100mm, čeoni preklopi: 150mm) na podlogu pripremljenu sa temeljnim bitumenskim premazom na bazi otapala tipa kao Sika® Igolflex® P-01 S ili jednakovrijedan_______________________. Obračun po m2 obrađene površine.
U cijenu uračunati potrebne prijeklope. Obračun po m2 izvedene hidroizolacije.
Između sloja hidroizolacije i toplinske izolacije postaviti geotekstil 300 g/m2. Obračun po m2 izvedene hidroizolacije.
| - hidroizolacija | m2 | 1900
| - geotekstil 300 g/m2 | m2 | 1900
2. | Dobava i postavljanje toplinske izolacije podova od ekspandiranog polistirena d=14 cm. U stavci uračunata i PE folija. Obračun po m2 sve komplet
|  | m2 | 1900
3. | Dobava i ugradnja jednokomponentnog morta na bazi cementa modificiranog polimerima, odabranog agregata, mikrosilike i staklenih vlakana, klase R2 (prema EN 1504-3) (ili jednakovrijedna) u svrhu popravka i izravnavanja površine. Obračun po m2 površine.
|  | m2 | 300
4. | Izrada horizontalne i vertikalne hidroizolacije svih vanjskih stubišta, ulaza i rampe za invalide na dvorani dvokomponentno hidroizolacijskom visokoelastičnim cementnim mortom u 2 sloja. Mort se nanosi u dva jednaka tanka sloja ( 1 mm po sloju).U prvi sloj se utisnuti mrežicu od alkano otpornih staklenih vlakana. U jediničnu cijenu uključiti sve gore navedeno, materijal i rad. Obračun po m2.
|  | m2 | 120
5. | Izrada horizontalne i vertikalne hidroizolacije svih sanitarnih čvorva na dvorani dvokomponentno hidroizolacijskom visokoelastičnim cementnim mortom u 2 sloja. Mort se nanosi u dva jednaka tanka sloja ( 1 mm po sloju).U prvi sloj se utisnuti mrežicu od alkano otpornih staklenih vlakana. U jediničnu cijenu uključiti sve gore navedeno, materijal i rad. Obračun po m2.
| -horizontalna hidroizolacija | m2 | 140
| -vertikalna hidroizolacija (h=0,3 m) | m2 | 120
6. | Dobava i ugradnja premaza na bazi polimer-cementa niskog modula elastičnosti oko 8800 MPa, prema EN 1504-2 (ili jednakovrijedna) i EN 1504-9 (ili jednakovrijedna), kapilarno upijnjanje < 0,02 (prema EN 1062-3) (ili jednakovrijedna), prionjiost > 1,30 MPa (prema EN 13687-1) (ili jednakovrijedna). Premaz se nanosi u dva sloja ukupne potrošnja min. 5 kg/m2. Obračun po m² obrađene površine.
|  | m2 | 230
| UKUPNO V. |  |  | 0
VI. KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
KROV DVORANE
1. | Nabava, dobava, izrada i ugradnja čeličnog visokoprofiliranog bojanog lima 158/250/0,88 mm u boji RAL 9003. Lim se pričvrstiti za postojeće sekundarne nosače čeličnim vijcima K.V. 8,8, Ø 4,8 mm , sa šesterokutnom glavom. Iznad lima ugraditi PE foliju i toplinsku izolaciju od kamene vune. Kamena vuna i folija obračunata u izolaterskim radovima. U cijenu m2 lima uključiti čelično plosneo željezo(S235) 60×5×600 mm na svakih 50 cm iznad i ispod visokovalnog lima uzduž zabata(rubno ojačanje po zabatu). Prije ugradnje lima potrebno je sa postojećih sekundarnih nosača ukloniti boju i koroziju, obojati nosače temeljnom bojom na bazi vode u dva premaza i završno obojati uljanom bojom sa dodatkom laka u dva premaza. U stavci uračunat sav rad i materijal, te potrebna pokretna radna skela visine 9,0 - 12,0 m. Obračun po m2 sve komplet zajedno sa svim pričvrsnim materijalom.
|  | m2 | 1900
2. | Dobava i postavljanje toplinske izolacije krova iznad dvorane, koja se sastoji od kamene vune ( 135 kg/m3 ),u sloju debljine 20,0 cm ( 10,0 + 10,0 cm ), linijskog koeficijenta prolaza topline λ≤ 0,037 W/(mK ). Obračun po m2 sve komplet .
|  | m2 | 1900
3. | Izrada, dobava i ugradnja čeličnog bojanog lima kvalitete kao pokrov za opšav sljemena krova sa donje strane, ispod ugrađenog visoko profiliranog lima, razvijene širine 30 cm. Lim se pričvršćuje istim vijcima kao pokrov. U stavci uračunat sav rad, materijal i potrebna pokretna radna skela visine 9,0 - 12,0 cm. Obračun po ml ugrađenog lima.
|  | ml | 46
4. | Dobava i postava hidroizolacije iz sintetičke membrane na bazi mekog PVC-a (EN 13956) (ili jednakovrijedna), armirana poliesterskom mrežicom, UV stabilna, debljine d= 1,5 mm, plošne težine 1,8 kg/m2 (EN 1849-2) (ili jednakovrijedna), klase Bkrov(t1) (EN 13501-5) (ili jednakovrijedna), otpornost na tuču - meka podloga - ≥30m/s (EN 13583) (ili jednakovrijedna), otpornost spoja na trganje ≥300N/50mm (EN 12316-2) (ili jednakovrijedna), otpornost spoja na pucanje ≥600N/50mm (EN 12317-2) (ili jednakovrijedna), μ=20.000 (EN 1931), vlačna čvrstoća - uzdužno ≥1000N/50mm i granično izduženje ≥15% (EN 12311-2) (ili jednakovrijedna), otpornost na udar - meka podloga ≥700mm (EN 12691) (ili jednakovrijedna). Membrane se polažu i mehanički fiksiraju za podlogu, nehrđajućim vijcima s podložnom pločicom u skladu s proračunom proizvođača hidroizolacijske membrane (prema Eurocodu1). Spojevi se obrađuju toplinskim ili kemijskim putem sa širinom vara od min. 3 cm, preklop 12 cm, u skladu s propisanom tehnologijom od strane proizvođača membrane. Radove treba izvoditi tvrtka sa važećom potvrdom sa školovanja kod proizvođača membrane. Obračun po m2 ugrađenog materijala.
|  | m2 | 1970
5. | Dobava i postava parne brane od sintetičke membrane na bazi polietilena (LDPE) (d= 0,20 mm, PE, µ = 1.000.000, Sd = 220). Plošna gustoća 195 g/m2 (EN 1849-2) (ili jednakovrijedna). Vlačna čvrstoća ≥170N/50mm i granično istezanje ≥500% (EN 12311-2) (ili jednakovrijedna), otpornost na trganje - udužno : ≥120N (EN 12310-1) (ili jednakovrijedna), posmična otpornost spojeva sa najmenskom trakom ≥60N/50mm (EN 12317-2) (ili jednakovrijedna). Membrana se slobodno polaže na podlogu i spaja samoljepljivom trakom na bazi butil-gume u preklopu spoja od 8 cm. Periferno se membrana lijepi za atiku ili zid samoljepljivom trakom na bazi butil-gume. Sloj parne brane potrebno je uzdići do visine termo izolacije. Ljepljenje uračunato u stavku. Radove treba izvoditi tvrtka sa važećom potvrdom sa školovanja kod proizvođača membrane. Obračun po m2 ugrađenog materijala.
|  | m2 | 1900
6. | Dobava materijala, izrada i postava vezno/okapnih profiliranih traka na bazi pocinčanog(kaširanog) lima debljine 0,6mm laminiranog sloja PVC membrane debljine 0,8mm, na koji se spaja horizontalna i vertikalna hidroizolacija. Obračun po m1 ugrađenog profila.
| -okapni lim (dvorana-detalj 1) razv. širine 25 | ml | 92
| -okapni lim (dvorana-detalj 2) razv. širine 55 | ml | 82.4
7 | Izrada drvene konstrukcije (postotak vlage <12%) za rub krova dvorane, od rezane građe četinara II klase. Prije ugradnje svu građu premazati fungicidnim sredstvom. Minimalna duljina greda 4 m. Gedice dužinski moraju međusobno biti spojene. U stavku obračunati sav potreban materijal, rad, sve potrebne prijenose, te potrebnu radnu skelu. Obračun po m' izvedene konstrukcije.
| - drvena gredica 16×20 cm (dvorana-detalj 1 i 2) | ml | 175
8. | Dobava izrada i opšivanje rubova krova dvorane , pocinčanim bojanim limom debljine 0,55 mm. Obračun po ml sve komplet sa pričvrsnim priborom.
| -opšavni lim (dvorana-detalj 1) razv. širine 60 | ml | 92
9 | Izrada, dobava i montaža horizontalnih oluka kvadratnog presjeka, dim. 20/16 cm ,izrađenih od pocinčanog bojanog lima, debljine 0,55 mm, razvijene širine 55 cm. Oluk se pričvršćuje pomoću čeličnih pocinčanih bojanih kuka debljine 7 mm usječenih u gredu.Razmak između kuka 70 cm. Obračun po ml sve komplet s kukama. (Detalj 1-dvorana).
|  | ml | 92
10 | Dobava izrada i montaža okapnog lima na zidu iznad krova dvorane, izrađenog od pocinčanog bojanog lima debljine 0,55 mm , razvijene širine 80 cm. Obračun po ml sve komplet sa pričvrsnim priborom.
|  | ml | 11.4
11 | Dobava materijala, izrada i postava vezno/okapnih profiliranih traka na bazi pocinčanog(kaširanog) lima debljine 0,6mm laminiranog sloja PVC membrane debljine 0,8mm, na koji se spaja vertikalna hidroizolacija iza zida koje iznad krova dvorane. Obračun po m2 ugrađenog profila.
|  | m2 | 15
NADSTREŠNICA NAD GLAVNIM ULAZOM
1 | Dobava i postava parne brane od sintetičke membrane na bazi polietilena (LDPE) (d= 0,20 mm, PE, µ = 1.000.000, Sd = 220). Plošna gustoća 195 g/m2 (EN 1849-2) (ili jednakovrijedna). Vlačna čvrstoća ≥170N/50mm i granično istezanje ≥500% (EN 12311-2) (ili jednakovrijedna), otpornost na trganje - udužno : ≥120N (EN 12310-1) (ili jednakovrijedna), posmična otpornost spojeva sa najmenskom trakom ≥60N/50mm (EN 12317-2) (ili jednakovrijedna). Membrana se slobodno polaže na podlogu i spaja samoljepljivom trakom na bazi butil-gume u preklopu spoja od 8 cm. Periferno se membrana lijepi za atiku ili zid samoljepljivom trakom na bazi butil-gume. Sloj parne brane potrebno je uzdići do visine termo izolacije. Ljepljenje uračunato u stavku. Radove treba izvoditi tvrtka sa važećom potvrdom sa školovanja kod proizvođača membrane. Obračun po m2 ugrađenog materijala.
|  | m2 | 40
2 | Dobava i postavljanje toplinske izolacije krova iznad ulaza u dvoranu(sjeveroistočno), koja se sastoji od standardne kamene vune za ravne krovove ( 135 kg/m3 ) i kamene vune rezane u padu, srednje debljine 25,0 cm. Nagib rezane vune 2,5%. Linijskog koeficijenta prolaza topline kamene vune λ≤ 0,037 W/(mK ). Obračun po m2 sve komplet .
| - kamena vuna | m2 | 40
3. | Dobava i postava hidroizolacije iz sintetičke membrane na bazi mekog PVC-a (EN 13956) (ili jednakovrijedna), armirana poliesterskom mrežicom, UV stabilna, debljine d= 1,5 mm, plošne težine 1,8 kg/m2 (EN 1849-2) (ili jednakovrijedna), klase Bkrov(t1) (EN 13501-5) (ili jednakovrijedna), otpornost na tuču - meka podloga - ≥30m/s (EN 13583) (ili jednakovrijedna), otpornost spoja na trganje ≥300N/50mm (EN 12316-2) (ili jednakovrijedna), otpornost spoja na pucanje ≥600N/50mm (EN 12317-2) (ili jednakovrijedna), μ=20.000 (EN 1931) (ili jednakovrijedna), vlačna čvrstoća - uzdužno ≥1000N/50mm i granično izduženje ≥15% (EN 12311-2) (ili jednakovrijedna), otpornost na udar - meka podloga ≥700mm (EN 12691) (ili jednakovrijedna). Membrane se polažu i mehanički fiksiraju za podlogu, nehrđajućim vijcima s podložnom pločicom u skladu s proračunom proizvođača hidroizolacijske membrane (prema Eurocodu1). Spojevi se obrađuju toplinskim ili kemijskim putem sa širinom vara od min. 3 cm, preklop 12 cm, u skladu s propisanom tehnologijom od strane proizvođača membrane. Radove treba izvoditi tvrtka sa važećom potvrdom sa školovanja kod proizvođača membrane. Obračun po m2 ugrađenog materijala.
Sve radove izvesti prema pravilima struke i uputama proizvođača membrane i koristiti isključivo originalane materijale od istog proizvođača. Prije izvedbe radova zatražiti odobrenje od nadzornog inženjera za primjenu vrste materijala i tehnologiju ugradnje istog. Obračun po m2 ugrađene membrane i ml opšava.
| -horizontalno postavljanje | m2 | 60
| -vertikalno postavljanje | m2 | 11
4 | Dobava materijala, izrada i postava vezno/okapnih profiliranih traka na bazi pocinčanog(kaširanog) lima debljine 0,6mm laminiranog sloja PVC membrane debljine 0,8mm, na koji se spaja horizontalna i vertikalna hidroizolacija. Obračun po m1 ugrađenog profila.
| -rubni lim uz zid (sjeveroistočno pročelje-ulaz) razv. širine 25 | ml | 11
| -okapni lim uz zid (sjeveroistočno pročelje-detalj 6) okapni lim iznad oluka zid razv. širine 35 | ml | 82.4
5 | Izrada, dobava i montaža horizontalnih oluka kvadratnog presjeka, dim. 20/16 cm ,izrađenih od pocinčanog bojanog lima, debljine 0,55 mm, razvijene širine 32 cm. Oluk se pričvršćuje pomoću čeličnih pocinčanih bojanih kuka debljine 6 mm usječenih u gredu.Razmak između kuka 70 cm. Obračun po ml sve komplet s kukama. (Detalj 6-dvorana).
|  | ml | 19
6 | Dobava izrada i opšivanje rubova krova dvorane , pocinčanim bojanim limom debljine 0,55 mm. Obračun po ml sve komplet sa pričvrsnim priborom.
| -opšavni lim (dvorana-detalj 6) razv. širine 40 | ml | 19
7 | Izrada drvene konstrukcije (postotak vlage <12%) za rub krova dvorane, od rezane građe četinara II klase. Prije ugradnje svu građu premazati fungicidnim sredstvom. Minimalna duljina greda 4 m. Gedice dužinski moraju međusobno biti spojene. U stavku obračunati sav potreban materijal, rad, sve potrebne prijenose, te potrebnu radnu skelu. Obračun po m' izvedene konstrukcije.
| - drvena gredica 15×5 cm (dvorana-detalj 6) | ml | 19
KROV IZNAD SPREMIŠTA OPREME
1 | Dobava i postava parne brane od sintetičke membrane na bazi polietilena (LDPE) (d= 0,20 mm, PE, µ = 1.000.000, Sd = 220). Plošna gustoća 195 g/m2 (EN 1849-2) (ili jednakovrijedna). Vlačna čvrstoća ≥170N/50mm i granično istezanje ≥500% (EN 12311-2) (ili jednakovrijedna), otpornost na trganje - udužno : ≥120N (EN 12310-1) (ili jednakovrijedna), posmična otpornost spojeva sa najmenskom trakom ≥60N/50mm (EN 12317-2) (ili jednakovrijedna). Membrana se slobodno polaže na podlogu i spaja samoljepljivom trakom na bazi butil-gume u preklopu spoja od 8 cm. Periferno se membrana lijepi za atiku ili zid samoljepljivom trakom na bazi butil-gume. Sloj parne brane potrebno je uzdići do visine termo izolacije. Ljepljenje uračunato u stavku. Radove treba izvoditi tvrtka sa važećom potvrdom sa školovanja kod proizvođača membrane. Obračun po m2 ugrađenog materijala.
|  | m2 | 80
2 | Dobava i postavljanje toplinske izolacije krova iznad ulaza u dvoranu(sjeveroistočno), koja se sastoji od standardne kamene vune za ravne krovove ( 135 kg/m3 ) i kamene vune rezane u padu, srednje debljine 26,0 cm. Nagib rezane vune 2,5%. Linijskog koeficijenta prolaza topline kamene vune λ≤ 0,037 W/(mK ). Obračun po m2 sve komplet .
| - kamena vuna | m2 | 65
3. | Dobava i postava hidroizolacije iz sintetičke membrane na bazi mekog PVC-a (EN 13956) (ili jednakovrijedna), armirana poliesterskom mrežicom, UV stabilna, debljine d= 1,5 mm, plošne težine 1,8 kg/m2 (EN 1849-2) (ili jednakovrijedna), klase Bkrov(t1) (EN 13501-5), otpornost na tuču - meka podloga - ≥30m/s (EN 13583) (ili jednakovrijedna), otpornost spoja na trganje ≥300N/50mm (EN 12316-2) (ili jednakovrijedna), otpornost spoja na pucanje ≥600N/50mm (EN 12317-2) (ili jednakovrijedna), μ=20.000 (EN 1931) (ili jednakovrijedna), vlačna čvrstoća - uzdužno ≥1000N/50mm i granično izduženje ≥15% (EN 12311-2) (ili jednakovrijedna), otpornost na udar - meka podloga ≥700mm (EN 12691) (ili jednakovrijedna). Membrane se polažu i mehanički fiksiraju za podlogu, nehrđajućim vijcima s podložnom pločicom u skladu s proračunom proizvođača hidroizolacijske membrane (prema Eurocodu1). Spojevi se obrađuju toplinskim ili kemijskim putem sa širinom vara od min. 3 cm, preklop 12 cm, u skladu s propisanom tehnologijom od strane proizvođača membrane. Radove treba izvoditi tvrtka sa važećom potvrdom sa školovanja kod proizvođača membrane. Obračun po m2 ugrađenog materijala.
Sve radove izvesti prema pravilima struke i uputama proizvođača membrane i koristiti isključivo originalane materijale od istog proizvođača. Prije izvedbe radova zatražiti odobrenje od nadzornog inženjera za primjenu vrste materijala i tehnologiju ugradnje istog. Obračun po m2 ugrađene membrane i ml opšava.
| -horizontalno postavljanje | m2 | 70
| -vertikalno postavljanje | m2 | 9
4 | Dobava materijala, izrada i postava vezno/okapnih profiliranih traka na bazi pocinčanog(kaširanog) lima debljine 0,6mm laminiranog sloja PVC membrane debljine 0,8mm, na koji se spaja horizontalna i vertikalna hidroizolacija. Obračun po m1 ugrađenog profila.
| -okapni lim (detalj 3 dvorana) razv. širine 25 | ml | 20.5
| -okapni lim (detalj 4-dvorana) razv. širine 75 | ml | 7
5 | Dobava izrada i opšivanje rubova krova dvorane , pocinčanim bojanim limom debljine 0,55 mm. Obračun po ml sve komplet sa pričvrsnim priborom.
| -opšavni lim (dvorana-detalj 3) razv. širine 50 | ml | 20.5
6 | Izrada, dobava i montaža horizontalnih oluka kvadratnog presjeka, dim. 20/16 cm ,izrađenih od pocinčanog bojanog lima, debljine 0,55 mm, razvijene širine 55 cm. Oluk se pričvršćuje pomoću čeličnih pocinčanih bojanih kuka debljine 7 mm usječenih u gredu.Razmak između kuka 70 cm. Obračun po ml sve komplet s kukama. (Detalj 1-dvorana).
|  | ml | 20.5
7 | Izrada drvene konstrukcije (postotak vlage <12%) za rub krova dvorane, od rezane građe četinara II klase. Prije ugradnje svu građu premazati fungicidnim sredstvom. Minimalna duljina greda 4 m. Gedice dužinski moraju međusobno biti spojene. U stavku obračunati sav potreban materijal, rad, sve potrebne prijenose, te potrebnu radnu skelu. Obračun po m' izvedene konstrukcije.
| - drvena gredica 16×20 cm (dvorana-detalj 3) | ml | 20.5
| - drvena gredica 30×5 cm (dvorana-detalj 4) | ml | 7
KROV IZNAD SPOJNOG KROVIŠTA
1 | Dobava i postava parne brane od sintetičke membrane na bazi polietilena (LDPE) (d= 0,20 mm, PE, µ = 1.000.000, Sd = 220). Plošna gustoća 195 g/m2 (EN 1849-2) (ili jednakovrijedna). Vlačna čvrstoća ≥170N/50mm i granično istezanje ≥500% (EN 12311-2) (ili jednakovrijedna), otpornost na trganje - udužno : ≥120N (EN 12310-1) (ili jednakovrijedna), posmična otpornost spojeva sa najmenskom trakom ≥60N/50mm (EN 12317-2) (ili jednakovrijedna). Membrana se slobodno polaže na podlogu i spaja samoljepljivom trakom na bazi butil-gume u preklopu spoja od 8 cm. Periferno se membrana lijepi za atiku ili zid samoljepljivom trakom na bazi butil-gume. Sloj parne brane potrebno je uzdići do visine termo izolacije. Ljepljenje uračunato u stavku. Radove treba izvoditi tvrtka sa važećom potvrdom sa školovanja kod proizvođača membrane. Obračun po m2 ugrađenog materijala.
|  | m2 | 60
2 | Dobava i postavljanje toplinske izolacije krova iznad ulaza u dvoranu(sjeveroistočno), koja se sastoji od standardne kamene vune za ravne krovove ( 135 kg/m3 ) i kamene vune rezane u padu, srednje debljine 30,0 cm. Nagib rezane vune 2,5%. Linijskog koeficijenta prolaza topline kamene vune λ≤ 0,037 W/(mK ). Obračun po m2 sve komplet .
| - kamena vuna | m2 | 40
3. | Dobava i postava hidroizolacije iz sintetičke membrane na bazi mekog PVC-a (EN 13956) (ili jednakovrijedna), armirana poliesterskom mrežicom, UV stabilna, debljine d= 1,5 mm, plošne težine 1,8 kg/m2 (EN 1849-2) (ili jednakovrijedna), klase Bkrov(t1) (EN 13501-5) (ili jednakovrijedna), otpornost na tuču - meka podloga - ≥30m/s (EN 13583) (ili jednakovrijedna), otpornost spoja na trganje ≥300N/50mm (EN 12316-2) (ili jednakovrijedna), otpornost spoja na pucanje ≥600N/50mm (EN 12317-2) (ili jednakovrijedna), μ=20.000 (EN 1931) (ili jednakovrijedna), vlačna čvrstoća - uzdužno ≥1000N/50mm i granično izduženje ≥15% (EN 12311-2) (ili jednakovrijedna), otpornost na udar - meka podloga ≥700mm (EN 12691) (ili jednakovrijedna). Membrane se polažu i mehanički fiksiraju za podlogu, nehrđajućim vijcima s podložnom pločicom u skladu s proračunom proizvođača hidroizolacijske membrane (prema Eurocodu1). Spojevi se obrađuju toplinskim ili kemijskim putem sa širinom vara od min. 3 cm, preklop 12 cm, u skladu s propisanom tehnologijom od strane proizvođača membrane. Radove treba izvoditi tvrtka sa važećom potvrdom sa školovanja kod proizvođača membrane. Obračun po m2 ugrađenog materijala.
Sve radove izvesti prema pravilima struke i uputama proizvođača membrane i koristiti isključivo originalane materijale od istog proizvođača. Prije izvedbe radova zatražiti odobrenje od nadzornog inženjera za primjenu vrste materijala i tehnologiju ugradnje istog. Obračun po m2 ugrađene membrane i ml opšava.
| -horizontalno postavljanje | m2 | 40
| -vertikalno postavljanje | m2 | 20
4 | Dobava materijala, izrada i postava vezno/okapnih profiliranih traka na bazi pocinčanog(kaširanog) lima debljine 0,6mm laminiranog sloja PVC membrane debljine 0,8mm, na koji se spaja horizontalna i vertikalna hidroizolacija. Obračun po m1 ugrađenog profila.
| -okapni lim (detalj 7 dvorana) razv. širine 48 | ml | 7
| -okapni lim (detalj 8-dvorana) razv. širine 25 | ml | 35
5 | Dobava izrada i opšivanje rubova krova dvorane , pocinčanim bojanim limom debljine 0,55 mm. Obračun po ml sve komplet sa pričvrsnim priborom.
| -opšavni lim (dvorana-detalj 7) razv. širine 65 | ml | 7
6 | Izrada, dobava i montaža horizontalnih oluka kvadratnog presjeka, dim. 20/16 cm ,izrađenih od pocinčanog bojanog lima, debljine 0,55 mm, razvijene širine 55 cm. Oluk se pričvršćuje pomoću čeličnih pocinčanih bojanih kuka debljine 7 mm usječenih u gredu.Razmak između kuka 70 cm. Obračun po ml sve komplet s kukama. (Detalj 1-dvorana).
|  | ml | 3
7 | Izrada drvene konstrukcije (postotak vlage <12%) za rub krova dvorane, od rezane građe četinara II klase. Prije ugradnje svu građu premazati fungicidnim sredstvom. Minimalna duljina greda 4 m. Gedice dužinski moraju međusobno biti spojene. U stavku obračunati sav potreban materijal, rad, sve potrebne prijenose, te potrebnu radnu skelu. Obračun po m' izvedene konstrukcije.
| - drvena gredica 5×30 cm (dvorana-detalj 7) | ml | 7
| UKUPNO VI. |  |  | 0
A. REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH RADOVA
| I DEMONTAŽE,PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI |  |  | 0
| II BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI |  |  | 0
| III ARMIRAČKI RADOVI |  |  | 0
| IV ZIDARSKI RADOVI |  |  | 0
| V IZOLATERSKI RADOVI |  |  | 0
| VI KROVOPOKRIVAČKI RADOVI |  |  | 0
| UKUPNO : |  |  | 0
B. | OBRTNIČKI RADOVI
I. LIMARSKI RADOVI
1. | Izrada i montaža vertikalnih olučnih cijevi kvadratnog presjeka dim. 16 cm, izrađenih od pocinčanog bojanog lima debljine 0,55 mm, pričvršenih za zid ogrlicama. U cijenu uključiti i potrebne ogrlice i koljena . Obračun po ml ugrađenih vertkala i po kom. ugrađenih koljena, sve komplet.
|  | ml | 130
2. | Izrada i montaža vertikalnih olučnih cijevi kvadratnog presjeka dim. 12 cm, izrađenih od pocinčanog bojanog lima debljine 0,55 mm, pričvršenih za zid ogrlicama. U cijenu uključiti i potrebne ogrlice i koljena . Obračun po ml ugrađenih vertkala i po kom. ugrađenih koljena, sve komplet.
|  | ml | 10
3. | Dobava izrada i montaža lima na vrhu dimnjaka (kapa), izrađenog od pocinčanog bojanog lima debljine 0,55 mm, dimenzija 100/180 cm. Obračun po kom. sve komplet sa pričvrsnim priborom.
|  | kom. | 1
| UKUPNO I. |  |  | 0
II. SOBOSLIKARSKI RADOVI
1. | Bojanje unutarnjih zidova perivim bojama u mat varijanti( otpornost na mokro trljanje razred 1 prema EN 13300) (ili jednakovrijedna) na bazi vode u dva premaza u boji po uzoru na postojeću u dvorani do visine 290 cm i u ostalim prostorima do visine 180 cm (2 tona boje). U stavci uračunati gletanje i brušenje zidova, nanošenje impregnacije, sav potreban materijali, rad i potrebnu radnu skelu. Obraču se vrši po m2. Sve komplet.
|  | m2 | 1100
2. | Bojanje unutarnjih zidova neperivim bojama ( otpornost na mokro trljanje razred 5 prema EN 13300) (ili jednakovrijedna) na bazi vode u dva premaza u bijeloj boji. U stavci uračunati gletanje i brušenje zidova, nanošenje impregnacije, sav potreban materijali, rad i potrebnu radnu skelu. Obraču se vrši po m2. Sve komplet.
|  | m2 | 600
3. | Bojanje spuštenih stropova od gipskartonskih ploča na stropu dvorane, neperivim bojama ( otpornost na mokro trljanje razred 5 prema EN 13300) (ili jednakovrijedna) na bazi vode u dva premaza u boji po izboru projektanta . U stavci uračunati gletanje i brušenje stropova, sav potreban materijali, rad i potrebnu radnu skelu. Obračun se vrši po m2. sve komplet.
|  | m2 | 450
4. | Bojanje unutarnjih zidova od gipskartonskih ploča neperivim bojama ( otpornost na mokro trljanje razred 5 prema EN 13300) (ili jednakovrijedna) na bazi vode u dva premaza u bijeloj boji. U stavci uračunati gletanje i brušenje zidova, nanošenje impregnacije, sav potreban materijali, rad i potrebnu radnu skelu. Obraču se vrši po m2. Sve komplet.
|  | m2 | 70
| UKUPNO II. |  |  | 0
III. FASADERSKI RADOVI
1. | Obrada pročelja povezanim sustavom za vajnsku toplinsku izolaciju ( sa ETA odobrenjem sustava ) koji se sastoji od polimernog ljepila, kamene vune ( 90,0 kg/m3 unutarnji sloj vune i 150 kg/m3 sanjski sloj vune) MW prema HRN EN 13162 (ili jednakovrijedna) , polimerne cementne žbuke u dva sloja sa alkalno otpornom staklenom mrežicom ( min. 170 g/m2) debljine 0,5 cm ( minimalna pokrivenost ljepila 40 % ).Metoda ljepljenja potpuno pokrivno. Ploče dodatno pričvrstiti tipskim držačima dužine 26,0 cm ( min. 6 kom/m2 W shema ) ubušenim u pročelje prema uputama proizvođača. Sve šupline između ploča i između zidova i ploča zapuniti poliuretanskom pjenom. Prije nanošenja završnog sloja nanijeti predpremaz po cijeloj površini, 24 sta prije nanošenja završnog sloja. Komplet sa svim materijalom potrebnim prema uputama proizvođača ( ojačanje rubova, mrežica, cementna žbuka sa dodacima polimera, okapna aluminijska lajsna na dnu pročelja, okapna PVC lajsna sa gornje strane prozora). Završnu obradu pročelja izvesti silikonskom dekorativnom žbukom, granulacije 2,0 mm u dvije boje sa fungicidnim dodatkom,koji sprečava pojavu algi i gljivica na pročelju.
Materijal za izradu povezanog sustava za vanjsku izolaciju nabaviti od jednog proizvođača (certificirani sustav). Prije početka radova izvršiti dubinsku akrilnu impregnaciju. Skela obračunata u zidarskim radovima. U cijenu osnovnog kvadrata od 14 cm vune uračunato i obrada špaleta uz stupove sa 8 cm kamene vune. Obračun po m2 obrađenog pročelja sve komplet sa završnom obradom.
| - kamena vuna debljine d=20,0 cm | m2 | 30
| - kamena vuna debljine d= 14,0 cm | m2 | 2250
| - kamena vuna debljine d= 6,0 cm | m2 | 50
| - kamena vuna debljine d=5,0 cm | m2 | 25
2. | Obrada podnožja zgrade ekstrudiranim polistirenom (33 kg/m3) XPS prema HRN EN 13164 (ili jednakovrijedna), debljine 8,00 cm , postavljenog na sloj polimernog ljepila. Preko polistirena postaviti sloj polimerne cementne žbuke ,u dva sloja, sa alkalno otpornom staklenom mrežicom ( min. 170 g/m2 ) , debljine 0,5 cm. Ploče dodatno pričvrstiti tipskim držačima ( min. 10 kom/m2 ), ubušenim u podnožje zgrade prema uputama proizvođača. Na sve spojeve na uglovima potrebno je ugraditi PVC kutni profil s mrežicom. Nakon nanošenja polimerne cementne žbuke potrebno je nanijeti sloj jednokomponentna fleksibilne mase za izolaciju protiv vlage kao Sockel Schutz Fleksibel(Karakteristike:na bazi cementa;za primjenu na toplinskim sustavima; trajno elastična; hidraulički protvrdnjavajuća, vodonepropusna, UW postojana i bez otapala) ili jednakovrijedna_____________________. Nakon nanošenja sloja za izolaciju potrebno je nanijeti univerzalni predpremaz. Završnu obradu podnožja zgrade izvesti organski vezanom tankoslojnom pastoznom žbukom za zaribavanje, granulacije 2 mm. Osušeni nanos žbuke daje izgled mozaika sitnozrnog prirodnog kamena. Komplet sa svim materijalom potrebnim prema uputama proizvođača. Obračun po m2 .
|  | m2 | 110
3. | Opis isti kao stavka 1. samo ekstrudirani polistiren (33 kg/m3) XPS prema HRN EN 13164 (ili jednakovrijedna) , debljine 3,00 cm. Komplet sa svim materijalom potrebnim prema uputama proizvođača. Obračun po m2.
|  | m2 | 7
4. | Obrada pročelja zida iznad krova dvorana(detalj 8-dvorana) povezanim sustavom za vajnsku toplinsku izolaciju sa ETA odobrenjem sustava, koji se sastoji od polimer cementnog ljepila, kamene vune ( 90,0 kg/m3 unutarnji sloj vune i 150 kg/m3 vanjski sloj vune) MW prema HRN EN 13162 , polimerne cementnog ljepila u dva sloja sa alkalno otpornom staklenom mrežicom ( min. 170 g/m2) debljine 0,5 cm ( minimalna pokrivenost ljepila 40 % ).Metoda ljepljenja potpuno pokrivno. Ploče dodatno pričvrstiti tipskim držačima dužine 26,0 cm ( min. 6 kom/m2 W shema ) ubušenim u pročelje prema uputama proizvođača. Iznad svih prozora i istaka postaviti okapni PVC profil. Sve šupline između ploča i između zidova i ploča zapuniti poliuretanskom pjenom. Komplet sa svim materijalom potrebnim prema uputama proizvođača ( ojačanje rubova, mrežica, cementna žbuka sa dodacima polimera) i rad. Skela obračunata u zidarskim radovima.
| - kamena vuna debljine d= 5,0 cm | m2 | 20
5. | Obrada zidova evakuacijskog stubišta sa polimernom cementnom žbukom u dva sloja sa alkalno otpornom staklenom mrežicom ( min. 170 g/m2) debljine 0,5 cm ( minimalna pokrivenost ljepila 40 % ).Metoda ljepljenja potpuno pokrivno. Prije nanošenja završnog sloja nanijeti predpremaz po cijeloj površini, 24 sta prije nanošenja završnog sloja. Komplet sa svim materijalom potrebnim prema uputama proizvođača ( ojačanje rubova, mrežica, cementna žbuka sa dodacima polimera). Završnu obradu pročelja izvesti silikonskom dekorativnom žbukom, granulacije 2,0 mm u dvije boje sa fungicidnim dodatkom,koji sprečava pojavu algi i gljivica na pročelju. Materijal za izradu nabaviti od jednog proizvođača. Prije početka radova izvršiti dubinsku akrilnu impregnaciju. Skela obračunata u zidarskim radovima. Obračun po m2 obrađenog pročelja sve komplet sa završnom obradom.
|  | m2 | 230
| UKUPNO III. |  |  | 0
IV. PVC STOLARIJA
Napomena: prije izrade stolarije sve mjere prekontrolirati na licu mjesta
OPĆI OPIS
Prozore, vrata i staklene stijene izraditi od PVC profila sa 6 komora, 3 brtve, maksimalnog koeficijenta prolaska topline Uf=1,0 W/m2K. Profil sa vanjske i unutarnje strane izvesti u bijeloj boji. Okov izvesti tako da su sve točke zatvaranja izvedene sa sigurnosnim pločicama. Ugraditi troslojno IZO staklo ukupne debljine 44 mm (4+16+4+16+4), punjeno argonom ( Low-E premaz na prvom i trećem staklu ) ili lamistal staklo gdje se navodi uz poziciju debljine 6,1 mm (prvo i treće staklo), sa PVC distancerima i koeficijentom prolaska topline Ug=0,6 W/m2K. Izraditi prema HRN EU ISO 10077 (ili jednakovrijedna), s maksimalnim ukupnim koeficijentom prolaska topline Uw=1,0 W/m2K. Montažu stolarije vršiti prema RAL smjernicama, brtvenom trakom sa "3 u 1" rješenjem. Traka je sastavljena od meke poliuretanske pjene impregnirane vodootpornom smolom i priljepljene na samoljpljivu traku a pozicionira se na stranicu okvira stolarije okrenutu prema građevnom elementu, punom širinom (traka 80x10mm). Otpornost na kišu: 600Pa. Na svakom prozoru ugraditi s unutarnje strane PVC klupčicu debljine 2,0cm i vanjsku aluminijsku plastificiranu klupčicu u boji stolarije.
Debljina lima vanjske klupčice je 2,0 mm, sa obje strane na klupčicama ugraditi aluminijski krajnik. Nagib klupčice od prozora prema van iznosi 5%. Visina čela (okapnice) iznosi 40 mm. Prozore i vrata opremiti kvakama za otvaranje, a u sva vrata ugraditi bravu i cilindar sa tri ključa. Sve radove izvesti prema shemi stolarije i voditi računa gdje je potrebno ugraditi proširenje štoka širine 6,0cm zbog izvedbe izolaterskih radova i osigurati statička ojačanja gdje se navodi uz poziciju. Na nekim otvorima gdje se navodi uz poziciju nakon ugradnje PVC stolarije, spoj prozora i nosivog ab stupa zatvoriti PVC maskom kvalitete kao stolarija. U stavci uračunat sav rad, dovoz i montaža, te potrebna radna skela. Obračun po kom. sve komplet. Oznake na shemama: F - fiksno staklo, L - lamistal staklo, P - ispuna PVC panelom.
1. | Izrada, dobava i dogradnja PVC vanjske ulazne stijene u vjetrobranu na sjeveroistočnom pročelju vel. 597/275cm. Ugraditi lamistal staklo debljine 6,1mm (prvo i treće staklo) na označenim poljima prema shemi. Potrebna osigurati statička ojačanja. Stijena je po horizontali podjeljena na pet dijelova Sastoji se od dvoja dvokrilna zaokretna vrata s nadsvjetlom koje je fiksno (vrata se otvaraju prema van) i tri dijela stijene koja se sastoje od fiksnih i punih dijelova a koja su po vertikali podjeljena na tri dijela fiksnim prečkama. Donji dio svih dijelova stijene visine 60cm izvesti sa ispunom od PVC panela debljine 44cm a gornji dio je ostakljen. U cijenu uključena dobava i montaža na vratno krilo mehanizma za zatvaranje vrata s ugrađenim prigušivačem - spriječava oštećenja na zidovima, kvakama i okovima, podesivom brzinom zatvaranja - 180°-15°, 15°-0°, vatrootporan prema CE normi(ili jednakovrijedna) i u skladu s EN1154(ili jednakovrijedna) i EN1634(ili jednakovrijedna) Sve ostalo po općem opisu. Obračun po kom.
| - POZ. 1 vel. 597/275 cm | kom. | 2
2. | Izrada, dobava i ugradnja PVC staklene stijene na sjeveroistočnom pročelju vel. 385/275cm. Stijena je po horizontali i vertikali podjeljena na tri dijela. Donji red stijene, visine 60cm izvesti sa ispunom od PVC panela debljine 44mm, a ostali dijelovi su ostakljeni. U najgorenjem redu, bočna polja imaju ugrađena krila na otklopno otvaranje na ventus, a ostali dijelovi stijene su fiksni. Potrebno je ugraditi proširenje štoka širine 6,0 cm zbog izvedbe izolaterskih radova. Nakon ugradnje PVC stolarije, spoj prozora i nosivog ab stupa zatvoriti PVC maskom kvalitete kao stolarija. U cijenu uključena izrada, dobava i ugradnje vanjske aluminijske plastificirane klupčice širine 17,0cm. Sve ostalo po općem opisu. Obračun po kom.
| - POZ. 2 vel. 385/275 cm | kom. | 2
| - vanjska klupčica razvijene širine 17,0cm | m1 | 7.7
3. | Izrada, dobava i ugradnja PVC staklene stijene na sjeveroistočnom pročelju vel. 170/275cm. Stijena je po horizontali podjeljena na tri dijela fiksnim prečkama. Donje polje stijene, visine 60cm izvesti sa ispunom od PVC panela debljine 44mm, a gornji dijelovi su ostakljeni. Najviše polje ima ugrađeno krilo na otklopno otvaranje na ventus a središnje polje je fiksno. Potrebno je ugraditi proširenje štoka širine 6,0cm zbog izvedbe izolaterskih radova. Nakon ugradnje PVC stolarije, spoj prozora i nosivog ab stupa zatvoriti PVC maskom kvalitete kao stolarija. U cijenu uključena izrada, dobava i ugradnje vanjske aluminijske plastificirane klupčice razvijene širine 24,0cm. Sve ostalo po općem opisu. Obračun po kom.
| - POZ. 3 vel. 170/275 cm | kom. | 2
| - vanjska klupčica razvijene širine 24,0cm | m1 | 3.4
4. | Izrada, dobava i ugradnja PVC staklene stijene u ulaznom vjetrobranu vel. 100/275cm. Stijena je po horizontali podjeljena na tri dijela fiksnim prečkama. Donje polje stijene, visine 60cm izvesti sa ispunom od PVC panela debljine 44mm, a gornji dijelovi su ostakljeni i fiksni. U cijenu uključena izrada, dobava i ugradnje vanjske aluminijske plastificirane klupčice širine 24,0cm. Sve ostalo po općem opisu. Obračun po kom.
| - POZ. 4 vel. 100/275 cm | kom. | 2
| - vanjska klupčica razvijene širine 24,0cm | m1 | 2
5. | Izrada, dobava i ugradnja PVC dvodjelnog prozora u prostoriji domara na jugoistočnom pročelju vel. 120/188cm. Prozor je po vertikali podjeljena na dva dijela fiksnom prečkom. Donji dio je otklopno zaokretno otvaranje a gornji dio sa otklopnim otvaranjem na ventus. U cijenu uključena izrada, dobava i ugradnje vanjske aluminijske plastificirane klupčice širine 24,0cm i unutarnje PVC klupčice razvijene širine 38cm. Sve ostalo po općem opisu. Obračun po kom.
| - POZ. 5 vel. 120/188 cm | kom. | 2
| - vanjska klupčica razvijene širine 24,0cm | m1 | 2.4
| - unutarnja klupčica razvijene širine 38,0cm | m1 | 2.4
6. | Izrada, dobava i ugradnja PVC dvokrilnih vrata s nadsvjetlom na ulazu u vjetrobran na jugoistočnom pročelju vel. 170/220+70cm. Krila su jednake širine, sa punim dijelom visine 60cm od donjeg ruba izvedenim sa ispunom od PVC panela debljine 44mm, a gornji dio je ostakljen. Krila se otvaraju prema van. Iznad vrata ugraditi nadsvjetlo sa otklopnim otvaranjem na ventus. Potrebno je ugraditi proširenje štoka širine 6,0cm zbog izvedbe izolaterskih radova. Nakon ugradnje PVC stolarije, spoj prozora i nosivog ab stupa zatvoriti PVC maskom kvalitete kao stolarija. U cijenu uključena dobava i montaža na vratno krilo mehanizma za zatvaranje vrata s ugrađenim prigušivačem - spriječava oštećenja na zidovima, kvakama i okovima, podesivom brzinom zatvaranja - 180°-15°, 15°-0°, vatrootporan prema CE normi(ili jednakovrijedna) i u skladu s EN1154(ili jednakovrijedna) i EN1634(ili jednakovrijedna). Sve ostalo po općem opisu. Obračun po kom.
| - POZ. 6 vel. 170/220+70 cm | kom. | 1
7. | Izrada, dobava i ugradnja PVC dvokrilnih vrata s nadsvjetlom u vjetrobranu vel. 171/220+70cm. Krila su jednake širine, sa punim dijelom visine 60cm od donjeg ruba izvedenim sa ispunom od PVC panela debljine 44mm, otvaraju se zaokretno, a gornji dio je ostakljen. Iznad vrata ugraditi nadsvjetlo sa otklopnim otvaranjem na ventus. Sve ostalo po općem opisu. Obračun po kom.
| - POZ. 7 vel. 171/220+70 cm | kom. | 1
8. | Izrada, dobava i ugradnja PVC dvodjelnog prozora svlačionice na jugoistočnom pročelju vel. 170/90cm. Prozor je po horizontali podjeljena na dva jednaka dijela fiksnom prečkom. Krila su na otklopno zaokretno otvaranje. U cijenu uključena izrada, dobava i ugradnje vanjske aluminijske plastificirane klupčice razvijene širine 24,0cm i unutarnje PVC klupčice širine 38cm. Potrebno je ugraditi proširenje štoka širine 6,0cm zbog izvedbe izolaterskih radova. Nakon ugradnje PVC stolarije, spoj prozora i nosivog ab stupa zatvoriti PVC maskom kvalitete kao stolarija. Sve ostalo po općem opisu. Obračun po kom.
| - POZ. 8 vel. 170/90 cm | kom. | 1
| - vanjska klupčica razvijene širine 24,0cm | m1 | 1.7
| - unutarnja klupčica razvijene širine 38,0cm | m1 | 1.7
9. | Izrada, dobava i ugradnja PVC dvodjelnog prozora svlačionice na jugoistočnom pročelju vel.170/90cm. Prozor je po horizontali podjeljena na dva jednaka dijela fiksnom prečkom. Jedno krilo je na otklopno zaokretno otvaranje a drugo sa ispunom od PVC panela debljine 44mm kojeg je potrebno prilagoditi postojećoj odzračnoj rešetki. U cijenu uključena izrada, dobava i ugradnje vanjske aluminijske plastificirane klupčice razvijene širine 24,0cm i unutarnje PVC klupčice širine 38cm. Sve ostalo po općem opisu. Obračun po kom.
| - POZ. 9 vel. 170/90 cm | kom. | 1
| - vanjska klupčica razvijene širine 24,0cm | m1 | 1.7
| - unutarnja klupčica razvijene širine 38,0cm | m1 | 1.7
10. | Izrada, dobava i ugradnja PVC dvokrilnih vanjskih punih vrata u prizemlju sportske dvorane vel. 170/222cm. Krila su jednake širine, i otvaraju se zaokretno prema van. Sve ostalo po općem opisu. Obračun po kom.
| - POZ. 10 vel. 170/222 cm | kom. | 4
11. | Izrada, dobava i ugradnja PVC dvokrilnih vanjskih punih vrata na spremištu za sprave prizemlju vel. 215/257cm. Krila su jednake širine, i otvaraju se zaokretno prema van. Sve ostalo po općem opisu.
| - POZ. 11 vel. 215/257 cm | kom. | 2
12. | Izrada, dobava i ugradnja PVC dvodjelnog prozora na spremištu sprava na jugozapadnom pročelju vel. 170/60cm. Prozor je po horizontali podjeljena na dva jednaka dijela fiksnom prečkom. Jedno krilo je na otklopno zaokretno otvaranje a drugo je fiksno. U cijenu uključena izrada, dobava i ugradnje vanjske aluminijske plastificirane klupčice razvijene širine 24,0cm i unutarnje PVC klupčice širine 38cm. Sve ostalo po općem opisu. Obračun po kom.
| - POZ. 12 vel. 170/60 cm | kom. | 5
| - vanjska klupčica razvijene širine 24,0cm | m1 | 8.5
| - unutarnja klupčica razvijene širine 38,0cm | m1 | 8.5
13. | Izrada, dobava i ugradnja PVC dvodjelnog prozora u učionici na sjeverozapadnom pročelju vel. 140/190cm. Prozor je po horizontali i vertikali podjeljena na dva dijela. Jedno donje krilo je zaokretno a drugo na otklopno zaokretno otvaranje. Gornje krilo je na otklopno otvaranje na ventus. U cijenu uključena izrada, dobava i ugradnje vanjske aluminijske plastificirane klupčice razvijene širine 24,0cm i unutarnje PVC klupčice širine 38cm. Sve ostalo po općem opisu. Obračun po kom.
| - POZ. 13 vel. 140/190 cm | kom. | 1
| - vanjska klupčica razvijene širine 24,0cm | m1 | 1.4
| - unutarnja klupčica razvijene širine 38,0cm | m1 | 1.4
14. | Izrada, dobava i ugradnja PVC trokrilnog prozora u učionici na sjeverozapadnom pročelju vel. 140/190cm. Prozor je po horizontali i vertikali podjeljena na dva dijela. Jedno donje krilo je zaokretno a drugo na otklopno zaokretno otvaranje. Gornje krilo je na otklopno otvaranje na ventus. Potrebno je ugraditi proširenje štoka širine 6,0cm zbog izvedbe izolaterskih radova. Nakon ugradnje PVC stolarije, spoj prozora i nosivog ab stupa zatvoriti PVC maskom kvalitete kao stolarija. U cijenu uključena izrada, dobava i ugradnje vanjske aluminijske plastificirane klupčice razvijene širine 24,0cm i unutarnje PVC klupčice širine 38cm. Sve ostalo po općem opisu. Obračun po kom.
| - POZ. 14 vel. 140/190 cm | kom. | 1
| - vanjska klupčica razvijene širine 24,0cm | m1 | 1.4
| - unutarnja klupčica razvijene širine 38,0cm | m1 | 1.4
15. | Izrada, dobava i ugradnja PVC dvokrilnih vrata na ulazu u vjetrobran na sjeverozapadnom pročelju vel. 172/216+80cm. Krila su jednake širine, sa punim dijelom visine 60cm od donjeg ruba izvedenim sa ispunom od PVC panela debljine 44mm, a gornji dio je ostakljen. Krila se otvaraju prema van. Iznad vrata ugraditi nadsvjetlo sa otklopnim otvaranjem na ventus. Potrebno je ugraditi proširenje štoka širine 6,0cm zbog izvedbe izolaterskih radova. Nakon ugradnje PVC stolarije, spoj prozora i nosivog ab stupa zatvoriti PVC maskom kvalitete kao stolarija. U cijenu uključena dobava i montaža na vratno krilo mehanizma za zatvaranje vrata s ugrađenim prigušivačem - spriječava oštećenja na zidovima, kvakama i okovima, podesivom brzinom zatvaranja - 180°-15°, 15°-0°, vatrootporan prema CE normi(ili jednakovrijedna) i u skladu s EN1154(ili jednakovrijedna) i EN1634(ili jednakovrijedna). Sve ostalo po općem opisu. Obračun po kom.
| - POZ. 15 vel. 172/216+80 cm | kom. | 1
16. | Izrada, dobava i ugradnja PVC dvokrilnih punih vrata sa nadsvjetlom na ulazu u kotlovnicu na sjeverozapadnom pročelju vel. 172/210+82cm. Krila su jednake širine, sa ugrađenom odzračnom rešetkom dim. 45x35cm i otvaraju se prema van. Iznad vrata je nadsvjetlo sa otklopnim otvaranjem na ventus, podjeljeno po horizontali na dva dijela fiksnom prečkom. Sve ostalo po općem opisu. Obračun po kom.
| - POZ. 16 vel. 172/210+82 cm | kom. | 1
17. | Izrada, dobava i ugradnja PVC dvokrilnih, zaokretnih vrata s nadsvjetlom u vjetrobranu vel. 166/218+94cm. Krila su jednake širine, sa punim dijelom visine 60cm od donjeg ruba izvedenim sa ispunom od PVC panela debljine 44mm, a gornji dio je ostakljen. Iznad vrata ugraditi nadsvjetlo sa otklopnim otvaranjem na ventus. Sve ostalo po općem opisu. Obračun po kom.
| - POZ. 17 vel. 166/218+94 cm | kom. | 1
18. | Izrada, dobava i ugradnja PVC ulazne staklene stijene na sjeverozapadnom pročelju vel. 230/802cm. Ugraditi lamistal staklo debljine 6,1mm (prvo i treće staklo) na označenim poljima prema shemi i osigurati statička ojačanja. Stijena je sastoji od dvokrilnih ostakljenih vrata - donji dio, a gornji dio je po horizontali podjeljen na tri a po vertikali na četiri dijela fiksnim prečkama. Sva polja su fiksna, samo su dva bočna krila u trećem redu na otklopno otvaranje na ventus. U cijenu uključena dobava i montaža na vratno krilo mehanizma za zatvaranje vrata s ugrađenim prigušivačem - spriječava oštećenja na zidovima, kvakama i okovima, podesivom brzinom zatvaranja - 180°-15°, 15°-0°, vatrootporan prema CE normi(ili jednakovrijedna) i u skladu s EN1154(ili jednakovrijedna) i EN1634(ili jednakovrijedna) Sve ostalo po općem opisu. Obračun po kom.
| - POZ. 18 vel. 230/802 cm | kom. | 1
19. | Izrada, dobava i ugradnja PVC staklene stijene na 1. kata na sjeveroistočnom pročelju vel. 170/345cm. Stijena je po vertikali podjeljena na tri dijela fiksnim prečkama. Polje u drugom redu gledano od donjeg ruba stijene ima ugrađeno krilo na otklopno otvaranje na ventus. Ostala polja stijene su ostakljena i fiksna. Potrebno je ugraditi proširenje štoka širine 6,0cm zbog izvedbe izolaterskih radova. Nakon ugradnje PVC stolarije, spoj prozora i nosivog ab stupa zatvoriti PVC maskom kvalitete kao stolarija. U cijenu uključena izrada, dobava i ugradnje vanjske aluminijske plastificirane klupčice razvijene širine 24,0cm. Sve ostalo po općem opisu. Obračun po kom.
| - POZ. 19 vel. 170/345 cm | kom. | 2
| - vanjska klupčica razvijene širine 24,0cm | m1 | 3.3
20. | Izrada, dobava i ugradnja PVC staklene stijene na holu prvog kata na sjeveroistočnom pročelju vel. 390/345cm. Stijena je po horizontali podjeljena na tri, a po vertikali na tri dijela fiksnim prečkama. U drugom redu gledano od donjeg ruba stijene dva bočna polja imaju ugrađeno krilo na otklopno otvaranje na ventus. Ostala polja stijene su ostakljena i fiksna. Potrebno je ugraditi proširenje štoka širine 6,0cm zbog izvedbe izolaterskih radova. Nakon ugradnje PVC stolarije, spoj prozora i nosivog ab stupa zatvoriti PVC maskom kvalitete kao stolarija. U cijenu uključena izrada, dobava i ugradnje vanjske aluminijske plastificirane klupčice razvijene širine 24,0cm. . Sve ostalo po općem opisu. Obračun po kom.
| - POZ. 20 vel. 390/345 cm | kom. | 2
| - vanjska klupčica razvijene širine 24,0cm | m1 | 7.7
21. | Izrada, dobava i ugradnja staklene stijene na holu prvog kata na sjeveroistočnom pročelju vel. 597/620cm. Potebno je osigurati statička ojačanja. Stijena je po horizontali podjeljena na pet, a po vertikali na sedan dijelova fiksnim prečkama. Gornji red stijene izvodi se kao polukružni u širini središnja tri polja sa ispunom od PVC panela debljine 44mm. U drugom redu gledano od donjeg ruba stijene dva bočna i središnje polje imaju ugrađeno krilo na otklopno otvaranje na ventus. Polja u četvrtom redu gledano od donjeg ruba također su sa ispunom od PVC panela debljine 44mm. Ostala polja stijene su ostakljena i fiksna. U cijenu uključena izrada, dobava i ugradnje vanjske aluminijske plastificirane klupčice razvijene širine 24,0cm i unutarnje PVC klupčice širine 33cm. Sve ostalo po općem opisu. Obračun po kom.
| - POZ. 21 vel. 597/620 cm | kom. | 1
| - vanjska klupčica razvijene širine 24,0cm | m1 | 6
| - unutarnja klupčica razvijene širine 33,0cm | m1 | 6
22. | Izrada, dobava i ugradnja dvodjelnog prozora sanitarnih čvorova na jugoistočnom pročelju vel. 170/90cm. Prozor je po horizontali podjeljena na dva jednaka dijela fiksnom prečkom. Krila su na otklopno zaokretno otvaranje. U cijenu uključena izrada, dobava i ugradnje vanjske aluminijske plastificirane klupčice razvijene širine 24,0cm i unutarnje PVC klupčice širine 38cm. Sve ostalo po općem opisu. Obračun po kom.
| - POZ. 22 vel. 170/90 cm | kom. | 2
| - vanjska klupčica razvijene širine 24,0cm | m1 | 3.4
| - unutarnja klupčica razvijene širine 38,0cm | m1 | 3.4
23. | Izrada, dobava i ugradnja dvokrilnih vanjskih punih vrata na sportskoj dvorani na 1. katu vel. 153/210cm. Krila su jednake širine, i otvaraju se zaokretno prema van. Potrebno je ugraditi proširenje štoka širine 6,0cm zbog izvedbe izolaterskih radova. Nakon ugradnje PVC stolarije, spoj prozora i nosivog ab stupa zatvoriti PVC maskom kvalitete kao stolarija. Sve ostalo po općem opisu. Obračun po kom.
| - POZ. 23 vel. 153/210 cm | kom. | 2
24. | Izrada, dobava i ugradnja dvodjelnog prozora u sportskoj dvorani na jugozapadnom pročelju vel. 172/240cm. Prozor je po vertikali podjeljena na dva dijela fiksnom prečkom. Potrebno je ugraditi proširenje štoka širine 6,0 zbog izvedbe izolaterskih radova. Nakon ugradnje PVC stolarije, spoj prozora i nosivog ab stupa zatvoriti PVC maskom kvalitete kao stolarija. U cijenu uključena izrada, dobava i ugradnje vanjske aluminijske plastificirane klupčice širine 24,0cm i unutarnje PVC klupčice razvijene širine 28cm. Sve ostalo po općem opisu. Obračin po kom.
| - POZ. 24 vel. 172/240 cm | kom. | 22
| - vanjska klupčica razvijene širine 24,0cm | m1 | 37
| - unutarnja klupčica razvijene širine 28,0cm | m1 | 37
25. | Izrada, dobava i ugradnja PVC dvodjelnog prozora u sportskoj dvorani na jugozapadnom pročelju vel. 172/200cm. Prozor je po vertikali podjeljena na dva dijela fiksnom prečkom. Potrebno je ugraditi proširenje štoka širine 6,0cm zbog izvedbe izolaterskih radova. Nakon ugradnje PVC stolarije, spoj prozora i nosivog ab stupa zatvoriti PVC maskom kvalitete kao stolarija. U cijenu uključena izrada, dobava i ugradnje vanjske aluminijske plastificirane klupčice razvijene širine 24,0cm i unutarnje PVC klupčice 28cm. Sve ostalo po općem opisu. Obračun po kom.
| - POZ. 24a vel. 172/200 cm | kom. | 6
| - vanjska klupčica razvijene širine 24,0cm | m1 | 10.5
| - unutarnja klupčica razvijene širine 28,0cm | m1 | 10.5
26. | Izrada, dobava i ugradnja dvokrilnog prozora u sportskoj dvorani na jugozapadnom pročelju vel. 172/240cm. Prozor je po vertikali podjeljena na dva dijela fiksnom prečkom. Donji dio je otklopno otvaranje na ventus a gornji je fiksni. U cijenu uključena izrada, dobava i ugradnje vanjske aluminijske plastificirane klupčice razvijene širine 24,0cm i unutarnje PVC klupčice širine 28cm. Sve ostalo po općem opisu. Obračun po kom.
| - POZ. 25 vel. 172/240 cm | kom. | 4
| - vanjska klupčica razvijene širine 24,0cm | m1 | 7
| - unutarnja klupčica razvijene širine 28,0cm | m1 | 7
27. | Izrada, dobava i ugradnja dvokrilnog prozora u sportskoj dvorani na jugozapadnom pročelju vel. 172/200cm. Prozor je po vertikali podjeljena na dva dijela fiksnom prečkom. Donji dio je otklopno otvaranje na ventus a gornji je fiksni. U cijenu uključena izrada, dobava i ugradnje vanjske aluminijske plastificirane klupčice razvijene širine 24,0cm i unutarnje PVC klupčice širine 28cm. Sve ostalo po općem opisu. Obračun po kom.
| - POZ. 25a vel. 172/200 cm | kom. | 3
| - vanjska klupčica razvijene širine 24,0cm | m1 | 5.5
| - unutarnja klupčica razvijene širine 28,0cm | m1 | 5.5
28. | Izrada, dobava i ugradnja dvodjelnog prozora u sportskoj dvorani na jugozapadnom pročelju vel. 172/240cm. Prozor je po vertikali podjeljena na dva dijela fiksnom prečkom. U cijenu uključena izrada, dobava i ugradnje vanjske aluminijske plastificirane klupčice razvijene širine 24,0cm i unutarnje PVC klupčice širine 28cm. Sve ostalo po općem opisu. Obračin po kom.
| - POZ. 26 vel. 172/240 cm | kom. | 7
| - vanjska klupčica razvijene širine 24,0cm | m1 | 12.5
| - unutarnja klupčica razvijene širine 28,0cm | m1 | 12.5
29. | Izrada, dobava i ugradnja trokrilnog prozora u učionici na sjeverozapadnom pročelju vel. 140/170cm. Prozor je po horizontali i vertikali podjeljena na dva dijela. Jedno donje krilo je zaokretno a drugo na otklopno zaokretno otvaranje. Gornje krilo je na otklopno otvaranje na ventus. U cijenu uključena izrada, dobava i ugradnje vanjske aluminijske plastificirane klupčice razvijene širine 24,0cm i unutarnje PVC klupčice širine 38cm. Sve ostalo po općem opisu. Obračun po kom.
| - POZ. 27 vel. 140/170 cm | kom. | 2
| - vanjska klupčica razvijene širine 24,0cm | m1 | 2.8
| - unutarnja klupčica razvijene širine 38,0cm | m1 | 2.8
30. | Izrada, dobava i ugradnja PVC staklene stijene na galeriji tribina na sjeveroistočnom pročelju vel. 170/152cm. Stijena je po vertikali podjeljena na dva dijela fiksnim prečkama. Sva polja stijene su ostakljena i fiksna. Potrebno je ugraditi proširenje štoka širine 6,0cm zbog izvedbe izolaterskih radova. Nakon ugradnje PVC stolarije, spoj prozora i nosivog ab stupa zatvoriti PVC maskom kvalitete kao stolarija. U cijenu uključena izrada, dobava i ugradnje vanjske aluminijske plastificirane klupčice razvijene širine 24,0cm. Sve ostalo po općem opisu. Obračun po kom.
| - POZ. 28 vel. 170/152 cm | kom. | 2
| - vanjska klupčica razvijene širine 24,0cm | m1 | 3.3
31. | Izrada, dobava i ugradnja PVC staklene stijene na galeriji tribina na sjeveroistočnom pročelju vel. 390/152cm. Stijena je po vertikali podjeljena na dva, a po horizontali na tri dijela fiksnim prečkama. Sva polja stijene su ostakljena i fiksna. Potrebno je ugraditi proširenje štoka širine 6,0cm zbog izvedbe izolaterskih radova. Nakon ugradnje PVC stolarije, spoj prozora i nosivog ab stupa zatvoriti PVC maskom kvalitete kao stolarija. U cijenu uključena izrada, dobava i ugradnje vanjske aluminijske plastificirane klupčice razvijene širine 24,0cm. Sve ostalo po općem opisu. Obračun po kom.
| - POZ. 29 vel. 390/152 cm | kom. | 2
| - vanjska klupčica razvijene širine 24,0cm | m1 | 7.7
32. | Izrada, dobava i ugradnja PVC unutarnjih jednokrilnih vrata s nadsvjetlom vel 81/198,5+60. Vratno krilo izvesti sa ispunom od PVC panela debljine 44mm. Nadsvjetlo izvesti sa ispunom od PVC panela debljine 44mm prilagođenog posojećem ventilacijskom kanalu koji prolazi kroz njega. Sve ostalo po općem opisu. Obračun po kom.
| - POZ. 30 vel. 81/198,5+60 cm | kom. | 3
33. | Izrada, dobava i ugradnja PVC unutarnjih jednokrilnih vrata s nadsvjetlom vel 81/198,5+45. Vratno krilo izvesti sa ispunom od PVC panela debljine 44mm. Nadsvjetlo je ostakljeno i fiksno. Sve ostalo po općem opisu. Obračun po kom.
| - POZ. 31 vel. 81/198,5+40 cm | kom. | 4
34. | Izrada, dobava i ugradnja PVC unutarnjih jednokrilnih vrata vel 61/200. Vratno krilo izvesti sa isounom od PVC panela debljine 44 mm. Sve ostalo po općem opisu. Obračun po kom.
| - POZ. 32 vel. 61/200 cm | kom. | 4
35. | Izrada, dobava i ugradnja PVC unutarnjih jednokrilnih vrata s nadsvjetlom vel 61/198,5+45. Vratno krilo izvesti sa ispunom od PVC panela debljine 44mm. Nadsvjetlo je ostakljeno i fiksno. Sve ostalo po općem opisu. Obračun po kom.
| - POZ. 33 vel. 61/198,5+60 cm | kom. | 3
36. | Izrada, dobava i ugradnja PVC unutarnjih jednokrilnih vrata s nadsvjetlom vel 75/198,5+60. Vratno krilo izvesti sa ispunom od PVC panela debljine 44 mm. Nadsvjetlo izvesti sa ispunom od PVC panela debljine 44mm prilagođenog postojećem ventilacijskom kanalu koji prolazi kroz njega. Sve ostalo po općem opisu. Obračun po kom.
| - POZ. 34 vel. 75/198,5+60 cm | kom. | 1
37. | Izrada, dobava i ugradnja PVC unutarnjih dvokrilnih vrata vel 161/198,5. Krila vrata su jednake veličine i otvaraju se zaokretno. Krila izvesti sa ispunom od PVC panela debljine PVC. Obračun po kom.
| - POZ. 35 vel. 161/198,5+60 cm | kom. | 1
38. | Izrada, dobava i ugradnja PVC unutarnje staklene stijene u ulaznom holu vel. 395/310cm. Stijena je po vertikali podjeljena na tri i po horizontalni na tri dijela fiksnim prečkama. Donji red stijene visine 60cm izvesti sa ispunom od PVC panela debljine 44cm a ostala polja su ostakljena i fiksna. Sve ostalo po općem opisu. Obračun po kom.
| - POZ. 36 vel. 395/310 cm | kom. | 1
39. | Izrada, dobava i ugradnja PVC unutarnje stijene u ulaznom holu vel. 650/310cm. Ugraditi lamistal staklo debljine 6,1mm (prvo i treće staklo) na označenim poljima prema shemi i osigurati statička ojačanja. Sastoji se od dvokrilnih zaokretnih vrata s nadsvjetlom koje je ostakljeno i fiksno te po horizontali podjeljeno na dva dijela fiksnom prečkom. Preostali dio stijene podjeljen je po horizontali na četiri i po vertikali na tri dijela. Donji red svih dijelova stijene visine 60cm izvesti sa ispunom od PVC panela debljine 44cm a gornja polja su ostakljena. Sve ostalo po općem opisu. Obračun po kom.
| - POZ. 37 vel. 650/310 cm | kom. | 1
40. | Izrada, dobava i ugradnja PVC unutarnjih jednokrilnih vrata vel 81/220. Vratno krilo izvesti sa ispunom od PVC panela debljine 44 mm. Sve ostalo po općem opisu. Obračun po kom.
| - POZ. 38 vel.81/200 cm | kom. | 1
41. | Reparacija, sanacija i prepravak postojećih drvenih vrata sa nadsvjetlom, vel. 80/200+60 cm . Vrata je potrebno prepraviti da odgovaraju novoizvedenom podu. Površinsku obradu vršiti nanošenjem dubinske impregnacije ( na bazi smole za zaštitu od truljenja), ručnim premazivanjem temeljnim ( na bazi vode) i završnim slojem ( na bazi vode, uv-postojan, otporan na vremenske utjecaje i trajno elastičan ) pokrivnim bojama, u boji ,tonu i nijansi po izboru projektanta. U stavci uračunat sav rad i materijal. Obračun po kom. sve komplet.
|  | kom. | 20
| UKUPNO IV. |  |  | 0
V. SUHOMONTAŽNI RADOVI
1. | Dobava materijala i izrada pregradnih zidova obloženih gips kartonskim pločama (GKB). Zid se izvodi od jednostruko ugrađene čelične konstrukcije izvedene od CW-/UW-profila 75,0 x 0,6 mm i dvostruko obostrano postavljenih ploča. Ukupna debljina pregradnog zida: 12,5 cm Obloga zida sa svake strane: gips-kartonska ploča (GKB- Silentboard ili jednako vrijedna ______________________) debljine 2x12,5 mm. Spojeve vanjskog sloja ploča izvesti kao zalijepljene ili gletane spojeve. Izolacija šupljeg prostora izolacijskim materijalom od mineralnih vlakana: debljina 7,5 cm obostrano obloženim Pe folijom. Izradu i montažu pregradnih zidova izvesti sukladno propisima proizvođača, uključujući sav materijal, spojne brtve i sredstva za pričvršćenje, kao i gletanje spojeva vanjskog sloja ploča i vidljivih spojnih sredstava sukladno stupnju kvalitete (QF) . Na sudaru žbukanog i zida od gips kartonskih ploča pod kutem od 90 obavezna je upotreba PE brtvene trake kao dilatacije na spoju profila sa žbukanim zidom, a kao završna obrada stavlja se akril u spoj kuteva. U cijenu uključiti i UA profile za dovratnike kod vrata. Obračun po m2 izvedenog zida sve komplet.
|  | m2 | 30
2. | Dobava materijala i izrada parapetnog zida izvedenog od gipskartonskih ploča debljine 12,5 mm impregnirane GKFI ploče (vodootporne) u san. čvoru. Zid služi kao obloga ugradbenim vodokotlićima. Ploče se postavljaju na metalnu podkonstrukciju od čeličnih profila UW/CW 50 mm, ( debljina lima 0,6 mm) komplet sa potrebnim niveliranjem, original pričvrsnim priborom. Spojeve ploča obraditi do bojanja. Obračun po m2 sve komplet do gotovosti zida uključujući.
|  | m2 | 10
| UKUPNO V. |  |  | 0
VI. AKUSTIČNE OBLOGE
1. | Dobava i oblaganje stropa dvorane akustičnim pločama kvalitete kao Knauf CLEANEO Akustik UFF,uzdužna frezana fuga,akustična ploča debljine 12,5 mm, 1188x1998 mm, kvadratna perforacija Q 8/18 udio perforacije 19,6 % UFF rub ili jednakvrijedne____________________________________. Ploče se postavljaju ispod podgleda stropa (visokoprofilirani lim ) sa postavljanjem mineralne vune debljine 5,0 cm ( min. 40 kg/m3 ) i sa zračnim prostorom visine 40,0 cm. Montaža dvostuke podkonstrukcije od čeličnih pocinčanih CD i UD profila prema HRN EN 14 195 kao nosivi i montažni profili.Razmak ovjesa 900 mm a nosivih profila 1100 mm. Osni razmak montažnih profila ≤ 20 cm.Nonius ovjes gornji i donji dio. Nonius donji dio obuhvatni za CD profil.Visina spuštanja 60 cm. Koristiti tipske prihvatne čeljusti za trapezni lim i odobreno pričvrsno sredstvo. Gornja strana ploče mora biti kaširana sa akustičnim bijelim staklenim voalom.Pričvrščenje ploča vijcima SN 3,5x30.Razmak maks.170 mm .U cijenu uračunati sav potreban rad, materijal, mineralnu vunu, sav pribor, obrada spojeva uz nosače i bojanje po izboru projektanta, te potrebnu pokretna radnu skela za visinu od 9,00 do 12,00 m. Obračun po m2 sve komplet.
|  | m2 | 1500
2. | Dobava materijala i izrada punog ruba do spoja sa obodnim zidovima i između akustičnih ploča i rešetki sa gipskartonskim pločama debljine 12,5 mm.Spojevi obrađeni i bandažirani. Razred kvalitete K2. Koristiti ovjes i potkonstrukciju osnovnog akustičnog stropa. U cijenu uračunati sav potreban rad, materijal, mineralnu vunu (d= 5 cm), PE folija, sav pribor, obrada spojeva uz nosače, te potrebnu pokretna radnu skela za visinu od 9,00 do 12,00 m. Obračun po m2 sve komplet.
|  | m2 | 450
3. | Dobava materijala i izrada radne reške – dilatacijske fuge u akustičnom stropu, a prema zadanom detalju.Obavezna izvedba na svakih 15 m dužine stropa. Obračun po m' sve komplet.
|  | m' | 200
| UKUPNO VI. |  |  | 0
VII. PODOPOLAGAČKI RADOVI
1 | Dobava i izrada izravnavajućeg sloja na već suhi (maksimalna dozvoljena vlažnost estriha prema EN DIN 18560 je 2,0 % CM), očišćeni te helikopterom zaglađeni cementni estrih. Cementni estrih min. debljine 8 cm i nije predmet ove stavke. Dopuštene su granične vrijednosti neravnina gotove podloge prema EN DIN 18202 mjerena na razmaku od 0,1 m - 2 mm, 1m - 4mm, 4m - 10mm, 10 m - 12 mm, 15 m - 15 mm. U cijenu uračunato sav potreban materijal, masa za izravnavanje i disperzijski predpremaz i rad. Obračun se vrši po m2. sve komplet.
|  | m2 | 1160
2 | Na pripremljenu podlogu polaže se elastična podna obloga GRABO EXTREME ili jednakovrijedna ________________________________ trakama širine 200 cm, ukupne debljine 8,00mm. Podloga dvostruka pjena u zatvorenoj ćeliji. Vatrootpornost prema EN 13501-1 Cfls1 (ili jednakovrijedna); ekološki certifikat ISO 14001 (ili jednakovrijedna); TECH površina - lagano za održavanje; reflektirajući sjaj EN 2813 <30% (ili jednakovrijedna); otpornost na rolajući teret EN 1569 1500N (ili jednakovrijedna); dimenzijska stabilnost EN ISO 23999 0,2% (ili jednakovrijedna); sportski atest EN 426 (ili jednakovrijedna); trenje EN ISO 13036-4 80-110 (ili jednakovrijedna); šok apsorpcija prema EN 14808: 28% (ili jednakovrijedna); vertikalna deformacija prema EN 14809 (ili jednakovrijedna): ≤ 1,08 mm; odboj lopte prema EN 12235 (ili jednakovrijedna): 98%; otpornost na udubljenja prema EN 1516 (ili jednakovrijedna): ≤ 0.5 mm; Izolacija udarca zvuka EN ISO 717-2 (ili jednakovrijedna) 22dB; Otpornost na kemikalije EN ISO 26987 (ili jednakovrijedna); Otpornost na abrazije EN ISO 5470-1 <250 (ili jednakovrijedna). Sportski certifikati: IFF, WTTC, ITTF, FIBA, IBF, IHF, FIVB. Antibakterijski tretman površine.
Obloga se lijepi cijelom površinom, a lijepilo se odabire prema prema preporuci proizvođača podne obloge. Rubovi traka krojeni i rezani za zavarivanje elektrodom u boji po izboru projektanata. Boja podloge prema izboru projektanta, a prema osnovnoj karti boja podne obloge. Obračun po m2 gotovih(ugrađenih) podnih površina. U cijenu uračunato KE 2000S ili jednakovrijedan___________________________, materijal i rad.
|  | m2 | 1160
3 | Dobava materijala te iscrtavanje linija sportskih terena (košarka 3x, odbojka 3x i rukomet) u bojama po izboru naručitelja. U cijenu uračunato materijal i rad. Obračun po m'.
|  | m' | 1250
4 | Dobava i postava tipske zidne kutne letvice DOLLKEN FLEX ili jednakovrijedne ______________________ visine 6 cm, u boji prema izboru projektanta. Montažu kutne letvice izvesti lijepljenjem adekvatnim ljepilima. Obračun po m' ugrađenih kutnih letvica.
|  | m' | 150
5 | Dobava i postava prijelaznih aluminijskih lajsni na mjestima različite vrste podnih obloga. Obračun po m' ugrađenih lajsni.
|  | m' | 35
6. | Dobava materijala i izvedba parne brane na postojećeu podlogu. Dobava materijala i izvedba pripreme podloge-izravnavajućeg sloja, na izbrušenoj podlozi. Predhodno veće neravnine izravnati reparaturnim mortom (UZIN NC 182 ili jednakovrijednim ____________), eventualne pukotine sanirati sa prikladnom epoksi masom i valovitim spojnicama. Na očišćenu i pripremljenu podlogu prvo se nanosi prednamaz (UZIN EPE 280 ili jednako vrijedan ______) kao priprema za masu za izravnavanje, a zatim izravnavajuća masa (UZIN NC 160 ili jednakovrijedna ________) u sloju od 3 mm. Prije poloaganja završne podne obloge, izravnatu i osušenu podlogu potrebno je prebrusiti brusnim papirom granulacije 40. Dozvoljene granične vrijednosti neravnina pripremljene podloge prema DIN 18202, mjereno na razmaku od 0,1 m - 1 mm, 1 m - 3 mm, 4 m - 9 mm, 10 m - 12 mm, 15 m - 15 mm. Predviđena visina izravnavanja 3 mm. Sve izvesti prema uputi proizvođača podne obloge. U cijenu je uključen kompletan rad, materijal i pribor do pune pripravnosti podloge za polaganje podne obloge. Obračun po m2 pripremljene podloge.
|  | m2 | 110
7. | Dobava i postava lijepljenjem PVC homogene podne obloge (POLYFLOR PRESTYQUE ili jednako vrijedna _________), u dvije boje po izboru investirora. Na ovako pripremljenu podlogu polaže se homogena fleksibilna PVC obloga u boji po izboru investitora, antibakterijskih, fungicidnih, i dr. karakteristika (KE-478 ili jednakovrijedna _________), elektrode za varenje i rad. Trake široke oko 2 m, debljine 2 mm, vatrootpornost HRN 13501-1:2010:Bfl-s1 (ili jednakovrijedna), sklonost prema statičkom elektricitetu HRN EN 1815:2004:2kV (ili jednakovrijedna), postojanost boja prema HRN EN ISO 105-B02:2004:2014: (ili jednakovrijedna) <-6 stupnjeva, otpornost na kemikalije HRN EN ISO 26987:2013 (ili jednakovrijedna), otpornost na abraziju prema HRN EN 660-2:2003: (ili jednakovrijedna) max. 2,00 mm3, klasa habanja HRN EN ISO 10581:2014: (ili jednakovrijedna) grupa P, izjava o svojstvima (dop) prema HRN EN 14041:2008 (ili jednakovrijedna), zaštitni tretman koji pruža doživotnu zaštitu i otpornost na kiseline i lužine te značajno smanjuje troškove čišćenja i održavanja PUR antibakterijsko djelovanje (E.coli- Saaureus-MRSA) koje spriječava rast > 99,9%.
Obloga potpuno zalijepljena ljepilom prema preporuci proizvođača ljepila, rubovi traka ili ploča krojeni i rezani za toplo zavarivanje elektrodama u boji po izboru investitora. Obračun po m2 ugrađene podne obloge.
|  | m2 | 110
8. | Na sudaru poda s obodnim zidovima izvesti lajsnu (FLEX LIFE ili jednakovrijednu _________), visine S60, boje bijele. U cijenu je uračunato materijal, ljepilo i rad. Obračun po ml ugrađenih lajsni.
|  | ml | 55
9. | Dobava i postava prijelaznih aluminijskih lajsni na mjestima različite vrste podnih obloga. Obračun po ml.
|  | ml | 7
10. | Dobava i ugradnja podnih protukliznih pločica I klase(protukliznost R 10, Klasa otpornosti na klizanje B, tvrdoće 6, upijanje vode 0,05%, otpornost na abraziju III-4 ) min. vel. 30*60 cm, u dvije boje. Nabavna cijena pločica iznosi do 100 kn/m2. Pločice se postavljaju ljepljenjem fleksibilnim ljepilom za unutarnju upotrebu, a fuge zapuniti masom za fugiranje. U stavci uračunati sav potreban materijal i rad. Na spoju gazišta i čela ugraditi profiliranu al lajsnu. Obračun se vrši po m2 za podeste,sokl uključivo i profiliranu al lajsnu.
|  | m2 | 465
| - sokl visine 10,0 cm | ml | 430
11. | Dobava i ugradnja podnih protukliznih pločica I klase(protukliznost R 9, Klasa otpornosti na klizanje B, tvrdoće 6, upijanje vode 0,05%,otpornost na abraziju III-4 ) min. vel. 30*30 cm, u dvije boje, u sanitarnim čvorovima. Nabavna cijena pločica iznosi do 100 kn/m2. Pločice se postavljaju ljepljenjem fleksibilnim ljepilom za unutarnju upotrebu, a fuge zapuniti masom za fugiranje. U stavci uračunati sav potreban materijal i rad. Na spoju gazišta i čela ugraditi profiliranu al lajsnu. Obračun se vrši po m2.
|  | m2 | 130
12. | Dobava i ugradnja zidnih keramičkih pločica I klase(tvrdoće 5, upijanje vode 3-6%, otpornost na abraziju ) min. vel. 20*50 cm, u dvije boje, u sanitarnim čvorovima i kuhinji. Nabavna cijena pločica iznosi do 100 kn/m2. Pločice se postavljaju ljepljenjem fleksibilnim ljepilom za unutarnju upotrebu, a fuge zapuniti masom za fugiranje. U stavci uračunati sav potreban materijal i rad. Na spoju gazišta i čela ugraditi profiliranu al lajsnu. Obračun se vrši po m2.
|  | m2 | 490
13. | Dobava i ugradnja podnih protukliznih pločica I klase(protukliznost R 11, Klasa otpornosti na klizanje B, tvrdoće 6, upijanje vode 0,05%, otpornost na abraziju III-4, otporne na soli) min. vel. 30*60 cm, u dvije boje. Pločice se ugrađuju na sve vanjske ulaze, podeste, stubišta i rampe na dvorani. Nabavna cijena pločica iznosi do 100 kn/m2. Pločice se postavljaju ljepljenjem fleksibilnim ljepilom za unutarnju upotrebu, a fuge zapuniti masom za fugiranje. U stavci uračunati sav potreban materijal i rad. Na spoju gazišta i čela ugraditi profiliranu al lajsnu. Obračun se vrši po m2 za podeste, a sokl, gazište i čela se računaju po ml.
| podne pločice | m2 | 45
| sokl visine 10,0 cm | ml | 32
| gazišta-sa protukliznim rubom | ml | 84
| čela visine | ml | 95
14. | Dobava i ugradnja rubnih okapnih alu. rofila na vanjnskim stubištima i podestima dvorane. U cijenu uračunati sav rad, dobavu i materijal. Obračun po ml
|  | ml | 85
| UKUPNO VII. |  |  | 0
VIII. BRAVARSKI RADOVI
1. | Izrada, dobava i ugrdnja ograde rampi za invalide. Ograda se sastoji od rukohvata i vertikalnih nosača izrađenih od pocinčanih čeličnih cijevi Ø 40.3 mm , te pocinčanih čeličnih cijevi Ø 10 mm koja povezuju rukohvate sa vertikalnim nosačima. Razmak između vertikalnih nosača max. 150 cm. Rukohvati se postavljaju na visinu 60 i 90 cm od poda. Na spoju vertikalnih nosača i poda ugraditi rozete. Čelične cijevi potrebno premazati vodorazjedivom bojom za metal i završno obojati lak bojom za metal na vodenoj bazi u dva sloja. Sve komplet sposobno za uporabu. Obračun po ml gotove ograde uključivo i bojanje.
|  | ml | 22
2. | Bojanje čeličnih cijevi vodorazjedivom bojom za metal i završno obojati lak bojom za metal na vodenoj bazi u dva sloja. Sve komplet sposobno za uporabu. Obračun po ml.
|  | ml | 90
| UKUPNO VIII. |  |  | 0
IX. RAZNI RADOVI
1. | Hidrodinamička priprema AB površine, odnosno vodenim mlazom tlaka od 150 bara, kako bi se uklonile površinske nečistoće. Čiščenje korodirane armature do stupnja čistoće Sa 2 ½ prema HRN ISO 8501-1 (ili jednakovrijedna). Obračun po m2 očišćene površine.
| Pranje pod tlakom | m2 | 300
2. | Dobava materijala i izrada obloge vanjskih zidova dvorane Aquapanel Outdoor cementnim pločama ili jednakovrijednim ______________, d=12.5 mm, sa svom pokonstrukcijom. Površina ploče obložena je mrežom od staklenih vlakana, a rub dodatno ojačan i prilagođen lakšoj montaži. Zidovi se oblažu na visini od 9 do 12 na zabatima dvorane (Detalj 2-dvorana. Udaljenost obloge od zida 40 cm. Učvršćenja u postojeći zid svakih 50 cm.. U cijenu uključiti sav potreban pribor za pričvršćenje, obradu spojeva i potrebnu radnu skelu 9-12 m. Obračun po m2 sve komplet.
|  | m2 | 200
3. | Dobava i montaža koša za otpatke dimenzija 50x50x120cm. Koš ima metalnu konstrukciju obloženu drvenim letvicama. Sve zastićeno. Obruč za PVC vreću. Obračun po kom. Sve komplet.
|  | kom. | 7
4. | Dobava i montaža stalka za bicikle dimenzija 142x40x40cm. Postolje i spirala od pocinčanog čelika. Za 6 mjesta dvostrano. Obračun po kom sve komplet.
|  | kom. | 2
5. | Čišćenje svih prostorija uključujući i pranje stolarije ( vrata i prozora sa staklima) prije tehničkog pregleda građevine. U stavci uračunata i pokretna radna skela za potrebe čišćenja i pranja prozora na dvorani.Obračun po m2 tlocrtne površine podova objekta.
| - čišćenje | m2 | 2950
| - pokretna skela visine 10-12 m | m2 | 60
| UKUPNO IX. |  |  | 0
B. REKAPITULACIJA OBRTNIČKIH RADOVA.
| I. LIMARSKI RADOVI |  |  | 0
| II. SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI |  |  | 0
| III. FASADERSKI RADOVI |  |  | 0
| IV. PVC STOLARIJA |  |  | 0
| V. SUHOMONTAŽNI RADOVI |  |  | 0
| VI. AKUSTIČNE OBLOGE |  |  | 0
| VII. PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  | 0
| VIII. BRAVARSKI RADOVI |  |  | 0
| IX. RAZNI RADOVI |  |  | 0
| UKUPNO : |  |  | 0
UKUPNA REKAPITULACIJA:
| A. GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  | 0
| B. OBRTNIČKI RADOVI |  |  | 0
| UKUPNO : |  |  | 0
| Daruvar, listopad 2017.god. |  | Projektant :
Mladen Knežević, mag. ing. aedif.

## vik škola
TROŠKOVNIK
B) VODOVOD, KANALIZACIJA
NAPOMENA :Kod svih stavaka u troškovniku gdje je naveden proizvođač materijala i opreme definirana je tražena kvaliteta traženog materijala i opreme, a ponuditelji mogu nuditi materijal i opremu drugih proizvođača koji zadovoljavaju traženu kvalitetu.
I. DEMONTAŽA
1. | Demontaža postojećih instalacija vodovoda iz zida i poda i odvoz na ovlaštenu deponiju u skladu sa Zakonom. U cijenu su uključena i sva potrebna štemanja zida i poda radi demontaže cijevi. Obračun po kompletu.
|  | kpl. | 1
2. | Demontaža postojećih instalacija kanalizacije iz zida i poda i odvoz na ovlaštenu deponiju u skladu sa Zakonom. U cijenu su uključena i sva potrebna štemanja zida i poda radi demontaže cijevi.Obračun po kompletu.
|  | kpl. | 1
3. | Demontaža postojećih kanalizacijskih cijevi iz zemlje i odvoz na ovlaštenu deponiju u skladu sa Zakonom. Izvršiti pažljivu demontažu kanalizacijskih cijevi iz postojećih revizijskih okana. Obračun po kompletu.
|  | kpl. | 1
4. | Demontaža postojećih sanitarija i odvoz na ovlaštenu deponiju u skladu sa Zakonom. Obračun po kompletu.
| - wc školjka i vodokotlić | komplet | 1
| -umivaonik sa mješalicom i sifonom, uključujući ventile | komplet | 1
| - podni slivnici sa sifonom | komplet | 1
| - ostalo (dozatora tekućeg sapuna, spremnici sa papirnatim ubrusima, koš za smeće, držači za ručnike, WC četke, ogledala,...) | komplet | 1
5. | Pažljiva demontaža i ponovna montaža hidroforskog postrojenja. U cijenu je uključeno priključenje novih polipropilenskih cijevi na postojeće čelične pocinčane cijevi, priključenje na hidrofor i razvod od hidrofora do spoja sa novim polipropilenskim cijevima koje dovode vodu iz javnog vodovoda. Obračun, sve komplet.
|  | komplet | 1
6. | Zatvaranje - blindiranje postojećih ostalih kanalizacijskih izvoda čepom u zidu ili podu kod postojećih odvoda , koji se više ne koristi, a ostaju u zidu ili podu.Obračun po kom. zatvorenog odvoda sve komplet.
|  | kom | 11
7. | Demontaža postojećih bojlera i odvoz na ovlaštenu deponiju u skladu sa Zakonom. Obračun po komadu.
|  | kom | 3
8. | Demontaža postojećih cijevi za oborinsku kanalizaciju koje se nastavljaju na oborinske vertikale, a odvode oborinsku vodu u oborinsku kanalizaciju. Obračun po komadu demontirane cijevi sa odvozom na ovlaštenu deponiju za zbrinjavanje otpada po zakonu.
|  | kom | 3
9. | Razbijanje postojeće asfaltirane površine i betonske staze debljine cca 11 cm, širine 0,6 m sa odvozom šute na ovlaštenu deponiju za zbrinjavanje otpada u skladu sa Zakonom oko oborinskih vertikala koje odvode oborinsku vodu u oborinsku kanalizaciju. Spoj sa asfaltom koji se ne uklanja treba vertikalno zasjeći bez oštećenja istog. Obračun po m2 razbijene površine.
|  | m2 | 4
10. | Strojni iskop tampona ispod asfalta koji se uklanja. Iskopani materijal utovariti u vozilo i odvesti na ovlaštenu deponiju za zbrinjavanje otpada u skladu sa Zakonom.Obračun po m3 i odvoz.
|  | m2 | 4
| DEMONTAŽE UKUPNO: |  |  | 0
I. VODOVOD
1. | Iskop rovova za vanjski vodovod širine 0,40 m , dubine 1,0 m u zemlji III kategorije sa zatrpavanjem i nabijanjem nakon polaganja cijevi u slojevima od 30 cm,sa planiranjem dna kanala, te polaganje cijevi u sloj pijeska d = 35 cm (ispod 10 cm, iznad 15 cm i oko cijevi ).
|  | ml | 7
2. | Priključak novog voda od PEHD vodovodnih cijevi na postojeći vod- priključak za potrebe škole za sanitarnu vodu. Priključak izvesti sa T komadom ϕ 110/50 i ventilom za zatvaranje ϕ 50 i svim potrebnim spojnim materijalom i priborom. Sve komplet sposobno za upotrebu. Obračun po kom kompletno izvedenog priključka.
|  | kom | 1
3. | Dobava i ugradnja mekanih polietilenskih cijevi (PEHD) za vanjski vod.Vodovi se izvode za potrebe škole od postojećeg voda .
| -a) DN 50 mm | ml | 7
4. | Dobava i ugradnja polipropilenskih vodovodnih cijevi za hladnu i toplu vodu , uključivši potrebne fitinge i fazonske komade te izolaciju cijevi d= 9 mm za hladnu vodu i izolaciju cijevi d=20 mm za toplu vodu . Cijevi imaju odnos standardnih dimenzija SDR 7,4 i namijenjene su za radni pritisak od 10 bara. Cijevi se spajaju fuzionom tehnikom zavarivanja , a u svemu prema uputi proizvođača . Sve komplet uključit potreban spojni materijal, kao i obujmice na svim potrebnim mjestima. U cijenu je uključena zaštita cijevi gotovim cjevacima i sva potrebna šlicanja zida i poda. Obračun po ml ugrađene cijevi.
| -a) d 50x6,9 mm (DN 40) | ml | 114
| -b) d 40x5,5 mm (DN 32) | ml | 60
| -c) d 32x4,4 mm (DN 25) | ml | 33
| -d) d 25x3,5 mm (DN 20) | ml | 120
| -e) d 20x2,8 mm (DN 15) | ml | 151
5. | Zatvaranje šliceva nakon demontaže postojećih vodovodnih instalacija, a koji nisu na mjestu postavljanja novih instalacija. Šliceve otprašiti, nanijeti rijetki cementni mort, rabicirati, a zatim zatvoriti produžnim mortom. U cijenu uključiti vrijednosti svih potrebnih radova i materijal. Obračun po ml zatvorenog šlica.
| -a) prosječne širine 10 cm | ml | 17
6. | Zatvaranje šliceva nakon postavljanja instalacija vodovoda . Šliceve otprašiti, nanijeti rijetki cementni mort, rabicirati, a zatim zatvoriti produžnim mortom. U cijenu uključiti vrijednosti svih potrebnih radova i materijala. Obračun po ml zatvorenog šlica.
| -a) prosječne širine 10 cm | ml | 32
7. | Dobava i ugradnja slobodno protočnih ventila.
| -a) DN 40 mm | kom | 2
8. | Dobava i ugradnja ventila za zatvaranje.
| -a) DN 15 mm | kom | 5
| -b) DN 20 mm | kom | 2
| -c) DN 25 mm | kom | 3
| -d) DN 32 mm | kom | 1
| -e) DN 40 mm | kom | 2
| -f) DN 50 mm | kom | 1
9. | Dobava i ugradnja kutnih poniklovanih ventila
| -DN 15 mm | kom | 36
10. | Izrada tlačne probe izvedene vodovodne instalacije na pritisak 10 bara sa izdavanjem atesta.
|  | ml | 462
11. | Ispitivanje i dezinfekcija izvedene vodovodne instalacije.
|  | ml | 462
12. | Uzimanje uzoraka vode, ispitivanje, te izdavanje atesta o ispravnosti za piće po ovlaštenoj organizaciji. Uzorke uzeti sa najmanje 25 % izljevnih mjesta na provjeru usklađenosti parametara (fizikalno – kemijski i kemijski pokazatelji, mikrobiološki pokazatelji) i na parametar ugljikovodika. | kom | 7
13. | Izrada snimka izvedenog stanja instalacija vodovoda. Obračun sve komplet snimljenog cjevovoda .
|  | kom | 1
| VODOVOD UKUPNO: |  |  | 0
II KANALIZACIJA
1. | Izrada elaborata vodonepropusnosti sustava za odvodnju sanitarno-fekalne otpadne vode.
|  | kom | 1
2. | Iskop rova za temeljnu kanalizaciju u zemlji III kategorije prosječne dubine 0,8 m širine 0,6 m sa planiranjem dna kanala, te zatrpavanjem i nabijanjem zemlje u slojevima od 30,00 cm, nakon polaganja cijevi. U cijenu uključiti potrebno razupiranje rova kod dubine veće od 1,00 m. Obračun po m3 iskopa, zatrpavanja i razupiranja, sve komplet. Iskopi se izvode za potrebe građevine, a do priključka na javnu kanalizaciju.
|  | m3 | 15
3. | Planiranje dna kanala širine 60 cm u odgovarajućem kontinuiranom padu, u sloju pijeska d=10,00 cm. Obračun po m3 .
|  | m3 | 5
4. | Dobava i ugradnja kamenog agregata 0-6 mm oko cijevi i iznad cijevi 30 cm sa potrebnim nabijanjem. U cijenu uključiti agregat i potrebno nabijanje . Sve komplet . Obračun po m3 .
|  | m3 | 20
5. | Dobava i montaža PVC kanalizacijskih cijevi (SN 4) za temeljnu kanalizaciju. Spajaju se na kolčak, brtvljeno gumenim brtvama. U cijenu uključiti račve, lukove i ravne cijevi.
| -a) DN 110 mm | ml | 49
| -b) DN 160 mm | ml | 7
6. | Dobava i montaža PP sustava kanalizacijskih cijevi u skladu sa EN 1451 (ili jednakovrijedna) i ISO standardima za unutarnju kanalizaciju (ili jednakovrijedna). Kanalizacijske cijevi spajaju se na kolčak brtvljene gumenim brtvama, u svemu prema uputi proizvođača, za horizontalnu i vertikalnu kanalizaciju. U cijenu uključiti sva potrebna šlicanja zida i poda, kao i postavljanje obujmica na svim potrebnim mjestima. Sve komplet sposobno za uporabu.
| -a) DN 50 mm | ml | 31
| -b) DN 75 mm | ml | 35
| -c) DN 110 mm | ml | 22
| -d) DN 160 mm | ml | 6
7. | Zatvaranje šliceva nakon postavljanja instalacija kanalizacije. Šliceve otprašiti, nanijeti rijetki cementni mort, rabicirati, a zatim zatvoriti produžnim mortom. U cijenu uključiti vrijednosti svih potrebnih radova i materijala. Obračun po ml zatvorenog šlica.
| -a) prosječne širine 10 cm | ml | 34
8. | Dobava i montaža PP fazonskih komada (revizija, lukova i račvi). Obračun se vrši po komadu kompletno ugrađeni element.
|  | kom | 128
9. | Dobava i ugradnja podnih PVC sifona sa poniklovanom rešetkom o 100 mm.
|  | kom | 4
10. | Dobava i montaža automatskih odušnih ventila koji se postavljaju na vrh kanalizacijske vertikale u odušni ormarić na tavanu. Obračun sve komplet po komadu potpuno ugrađenog odušnog ventila
| Vertikala DN 110 | kom | 1
| Vertikala DN 75 | kom | 2
11. | Dobava i ugradnja kontrolnih vratašaca od prokroma vel. 15/15 cm kod kanalizacijskih vertikala . Sve komplet sposobno za uporabu.
|  | kom | 6
12. | Odvoz viška zemlje od iskopa temeljne kanalizacije na ovlaštenu deponiju po zakonu u sraslom stanju. Obračun po m3 zemlje.
|  | m3 | 12.5
13. | Izrada snimka izvedenog stanja instalacija kanalizacija. Obračun sve komplet.
|  | kom | 1
14. | Priključenje novih instalacija kanalizacije na postojeće instalacije. Priključenje se vrši na postojeće revizijsko okno. Kod priključenja na revizijsko okno, otvor je potrebno obraditi vodonepropusnim cementnim mortom nakon ugradnje PVC kanalizacijske cijevi. U cijenu je uključen sav potreban materijal i rad. Obračun po komadu kompletno izvedenog priključka, sposobnog za uporabu.
| DN 110 | kom | 1
| DN 160 | kom | 2
15. | Probijanje, štemanje postojećih temelja radi postavljanja novih instalacija kanalizacije promjera o160 mm. Obračun po m3.
|  | m3 | 6
16. | Iskop rova za oborinsku kanalizaciju u zemlji III kategorije prosječne dubine 0,8 m širine 0,6 m sa planiranjem dna kanala, te zatrpavanjem i nabijanjem zemlje u slojevima od 30,00 cm, nakon polaganja cijevi. U cijenu uključiti potrebno razupiranje rova kod dubine veće od 1,00 m. Obračun po m3 iskopa, zatrpavanja i razupiranja, sve komplet. Iskopi se izvode za potrebe građevine, a do priključka na javnu kanalizaciju.
|  | m3 | 31
17. | Dobava i ugradnja PEHD kanalizacijskih cijevi za dio oborinske vertikale, koje se spajaju na kanalizaciju i to u zemlji i 1,0 m iznad zemlje , spajaju se na kolčak brtvljeno gumenim brtvama. Prije prijelaza u limenu cijev postaviti reviziju ravne cijevi o 125 mm.
| dužina 2,0 m o 125 mm | kom | 4
| revizija o 125 mm | kom | 4
| luk 90 o 125 | kom | 4
18. | Priključenje novih cijevi za oborinsku kanalizaciju na postojeću oborinsku kanalizaciju. Priključenje se izvodi na postojeće revizijsko okno ili direktno na postojeću cijev. U cijenu su uključeni svi potrebni fazonski komadi, ukoliko je spajanje na cijev. Prilikom spajanja na revizijsko okno otvor je potrebno obraditi vodonepropusnim cementnim mortom nakon ugradnje PVC cijevi. Prilikom spajanja na postojeću cijev, spoj također obraditi vodonepropusnim cementnim mortom. U cijenu je uključen sav potreban rad i materijal. Obračun po komadu izvedenog priključka.
|  | kom | 4
19. | Planiranje dna kanala širine 60 cm za oborinsku kanalizaciju u odgovarajućem kontinuiranom padu, u sloju pijeska d=10,00 cm. Obračun po m3 .
|  | m3 | 3
20. | Dobava i ugradnja kamenog agregata 0-6 mm oko cijevi i iznad cijevi 30 cm sa potrebnim nabijanjem. U cijenu uključiti agregat i potrebno nabijanje . Sve komplet . Obračun po m3 .
|  | m3 | 12
21. | Dobava i montaža PVC kanalizacijskih cijevi (SN 4) za oborinsku kanalizaciju. Spajaju se na kolčak, brtvljeno gumenim brtvama, prema uputama proizvođača. U cijenu uključiti račve, lukove i ravne cijevi.
| -a) DN 160 mm | ml | 50
22. | Odvoz viška zemlje od iskopa za oborinsku kanalizaciju na ovlaštenu deponiju po zakonu u sraslom stanju. Obračun po m3 zemlje.
|  | m3 | 15
23. | Izrada bitumeniziranog nosivog sloja asfaltbeona AC 22 base 50/70 debljine 5,0 cm. Radovi obuhvaćaju nabavu materijala, proizvodnju mješavine, prijevoz do mjesta ugradnje, prskanje podloge bitumenskom emulzijom, te ugradnju uporabom odgovarajućih strojeva i opreme te sav rad na ugradnji tog sloja . Izvedba, kontrola i obračun prema ( HRN EN 13108-1) (ili jednakovrijedna). Obračun po m2 gornje površine stvarno položenog sloja.
|  | m2 | 4
24. | Izrada habajućeg sloja asfaltbeona AC 11 surf 50/70 debljine 3,0 cm. Radovi obuhvaćaju nabavu materijala, proizvodnju mješavine, prijevoz do mjesta ugradnje,pripremu podloge, prskanje podloge bitumenskom emulzijom, te ugradnju uporabom odgovarajućih strojeva i opreme te sav rad na ugradnji tog sloja . Izvedba, kontrola i obračun prema ( HRN EN 13108-1) (ili jednakovrijedna). Obračun po m2 gornje površine stvarno položenog sloja. Dovođenje asfaltne površine u prvobitno stanje (na mjestu gdje je predviđeno razbijanje asfaltne površine)
|  | m2 | 4
| KANALIZACIJA UKUPNO: |  |  | 0
III SANITARNA OPREMA
1. | Dobava , prijenos i montaža kompletnog WC-a, koji se sastoji od: -konzolne keramičke WC školjke bez ruba . Uključivo daska sa poklopcem bijele boje od duroplasta sa "soft close" tehnologijom.
Montažnog instalacijskog elementa za WC školjku visine ugradnje 112 cm s niskošumnim ugradbenim vodokotlićem za 6/3 l ispiranje, izrađenim prema HRN EN 14055:2011 (ili jednakovrijedna). Instalacijski element je samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet sa integriranim kutnim ventilom priključka vode 1/2 ", niskošumnim uljevnim ventilom, odvodnim koljenom d 90/110 mm, sa zvučno izoliranom obujmicom, spojnim komadom za WC školjku s brtvenim manžetama i setom zvučne izolacije, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim priborom za ugradnju prema uputama proizvođača. I odgovarajuća metalna tipka (inox) s dodatnim fiksiranjem
- zidnog nosača od inoxa s WC četkom
- držača toalet papira od inoxa
| Obračun po kompletu. | kompl. | 8
2. | Dobava , prijenos i montaža kompletnog WC-a za osobe smanjene pokretljivosti prema NN 151/2005, koji se sastoji od: -konzolne keramičke WC školjke bez ruba dužine 70 cm. Uključivo plastična daska od duroplasta bez poklopca
Montažnog instalacijskog elementa za WC školjku visine ugradnje 112 cm s niskošumnim ugradbenim vodokotlićem za 6/3 l ispiranje, izrađenim prema HRN EN 14055:2011 (ili jednakovrijedna). Instalacijski element je samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet s integriranim kutnim ventilom priključka vode 1/2", niskošumnim uljevnim ventilom, odvodnim koljenom d 90/110 mm sa zvučno izoliranom obujmicom, spojnim komadom za WC školjku s brtvenim manžetama i setom zvučne izolacije, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim priborom za ugradnju prema uputama proizvođača. Element sadrži oslonce za montažu rukohvata s obje strane. I odgovarajuća baterijska tipka sa senzorom.
- rukohvata obostrano(jedan fixni, drugi podizni), zidnog nosača od inoxa s WC četkom, držača toalet papira od inoxa. Obračun po kompletu.
|  | kompl. | 1
3. | Dobava i ugradnja zidnog umivaonika s maskom od bijele fajanse veličine 51/45 cm sa jednoručnom izljevnom armaturom za toplu i hladnu vodu, perlatorom sa ograničenjem protoka vode i poniklovanim sifonom i maskom od bijele fajanse . Uz umivaonik postaviti držač od inoxa za rolo papirnati ručnik. Sve komplet sposobno za upotrebu.
|  | kom | 11
4. | Dobava i ugradnja zidnog umivaonika za invalide s maskom od bijele fajanse veličine 66/59 cm sa jednoručnom izljevnom armaturom za toplu i hladnu vodu, perlatorom sa ograničenjem protoka vode i poniklovanim sifonom i maskom od bijele fajanse . Uz umivaonik postaviti držač od inoxa za rolo papirnati ručnik. Sve komplet sposobno za upotrebu.
|  | kom | 1
5. | Dobava , prijenos i montaža kompletnog pisoara u sanitarnim čvorovima:
Montaža instalacijskog elementa za pisoar visine ugradnje 112-130 cm s ugradbenim setom uređaja za aktiviranje ispiranja. Instalacijski element samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet s integriranim prigušnim ventilom priključka vode ½", isplavnom cijevi d 32 mm, s brtvenom manžetom, ugradbenim isisnim sifonom i odvodnim koljenom d 50 mm , vijcima za pričvršćenje keramike i svim potrebnim pričvrsnim priborom i spojnim materijalom.
- IC (infracrvenog) senzorskog uređaja (baterijska verzija) za aktiviranje ispiranja pisoara, izvedba sa štednjom vode, pokrovna ploča plastična; i odgovarajuća elektronika
Obračun po komadu.
|  | kom | 3
6. | Izrada , dobava i postavljanje ogledala u sanitarnim čvorovima i iznad umivaonika u dr. prostorima debljine 4 mm.s obrušenim rubovima, širine 1 cm. Ogledalo se postavlja lijepljenjem dvostrano ljepljivom trakom i neutralnim silikonom . Obračun po komadu. Sve komplet sposobno za upotrebu.
| -a) vel. 70/60 cm | kom | 11
| -b) koso za invalide vel. 70/60 cm | kom | 1
6. | Dobava i ugradnja tekućeg sapuna pored umivaonika u sanitarnim čvorovima i dr. prostorima. Sve komplet sposobno za upotrebu.
|  | kom | 12
7. | Dobava i postavljanje Inox koša za smeće u sanitarne čvorove.
|  | kom | 19
8. | Dobava i ugradnja jednoručne poniklovane mješalice za toplu i hladnu vodu za sudopere u kuhinji. Sve komplet sposobno za upotrebu.
|  | kom | 1
9. | Dobava i ugradnja holender slavine o 15 mm . Sve komplet sposobno za upotrebu.
|  | kom | 1
| SANITARNA OPREMA UKUPNO: |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| I DEMONTAŽE |  |  | 0
| II VODOVOD |  |  | 0
| III KANALIZACIJA |  |  | 0
| IV SANITARNA OPREMA |  |  | 0
| SVEUKUPNO : |  |  | 0
Projektant :
Mladen Knežević, mag. ing. aedif.

## vik dvorana
TROŠKOVNIK
B) VODOVOD, KANALIZACIJA
NAPOMENA :Kod svih stavaka u troškovniku gdje je naveden proizvođač materijala i opreme definirana je tražena kvaliteta traženog materijala i opreme, a ponuditelji mogu nuditi materijal i opremu drugih proizvođača koji zadovoljavaju traženu kvalitetu.
I. DEMONTAŽA
1. | Demontaža postojećih instalacija vodovoda iz zida i poda i odvoz na ovlaštenu deponiju u skladu sa Zakonom. U cijenu su uključena i sva potrebna štemanja zida i poda radi demontaže cijevi. Obračun po kompletu.
|  | kpl. | 1
2. | Demontaža postojećih instalacija kanalizacije iz zida i poda i odvoz na ovlaštenu deponiju u skladu sa Zakonom. U cijenu su uključena i sva potrebna štemanja zida i poda radi demontaže cijevi.Obračun po kompletu.
|  | kpl. | 1
3. | Demontaža postojećih kanalizacijskih cijevi iz zemlje i odvoz na ovlaštenu deponiju za zbrinjavanje otpada u skladu sa zakonom. Izvršiti pažljivu demontažu kanalizacijskih cijevi iz postojećih revizijskih okana. Obračun po kompletu.
|  | kpl. | 1
4. | Demontaža postojećih sanitarija i odvoz na ovlaštenu deponiju u skladu sa Zakonom. Obračun po kompletu.
| - wc školjka i vodokotlić | komplet | 1
| -umivaonik sa mješalicom i sifonom, uključujući ventile | komplet | 1
| - tuševi (armature sa ventilima) | komplet | 1
| - tuš kada sa mješalicom | komplet | 1
| - podni slivnici sa sifonom, kanalice | komplet | 1
| - armature sa mješalicom za toplu i hladnu vodu, uključujići ventile | komplet | 1
| - ostalo (dozatora tekućeg sapuna, spremnici sa papirnatim ubrusima, koš za smeće, držači za ručnike, WC četke, ogledala,...) | komplet | 1
5. | Pažljiva demontaža i ponovna montaža iste sanitarne opreme na 1. katu dvorane. Obračun sve komplet, sposobno za uporabu.
|  | komplet | 1
6. | Pažljiva demontaža i ponovna montaža hidroforskog postrojenja. U cijenu je uključeno priključenje novih polipropilenskih cijevi na postojeće čelične pocinčane cijevi, priključenje na hidrofor i razvod od hidrofora do spoja sa novim polipropilenskim cijevima koje dovode vodu iz javnog vodovoda. Obračun, sve komplet.
|  | komplet | 1
7. | Demontaža postojećih instalacija vodovoda u kotlovnici. Obračun po kompletu.
|  | komplet | 1
8. | Zatvaranje - blindiranje postojećih ostalih kanalizacijskih izvoda čepom u zidu ili podu kod postojećih odvoda , koji se više ne koristi, a ostaju u zidu ili podu.Obračun po kom. zatvorenog odvoda sve komplet.
|  | kom | 6
9. | Demontaža postojećih cijevi za oborinsku kanalizaciju (revizija, ravna cijev iznad zemlje i u zemlji, luk 90) koje se nastavljaju na oborinske vertikale, a odvode oborinsku vodu u oborinsku kanalizaciju. Obračun po komadu demontirane cijevi sa odvozom na ovlaštenu deponiju za zbrinjavanje otpada po zakonu.
|  | kom | 5
10. | Pažljiva demontaža i ponovna montaža postojećih betonskih opločnika oko oborinskih vertikala. Betonske opločnike je potrebno ukloniti prije demontaže cijevi za oborinsku kanalizaciju, te montirati nakon ugradnje novih cijevi za oborinsku kanalizaciju. Obračun po m2.
|  | m2 | 10
| DEMONTAŽE UKUPNO: |  |  |  | 0
I. VODOVOD
1. | Priključenje na postojeće instalacije hladne vode. Polipropilenske vodovodne cijevi priključiti na čelične pocinčane cijevi sa potrebnim spojnim materijalom i priborom i ventilima.Glavni vod je predviđen od polipropilenskih vodovodnih cijevi d 50x6,9 mm (DN 40), a priključuje se na čelične pocinčane cijevi promjera DN 52. Sve komplet, obračun po komadu izvedenog priključka.
|  | kom | 1
2. | Dobava i ugradnja polipropilenskih vodovodnih cijevi za hladnu i toplu vodu , uključivši potrebne fitinge i fazonske komade te izolaciju cijevi d= 9 mm za hladnu vodu i izolaciju cijevi d=20 mm za toplu vodu . Cijevi imaju odnos standardnih dimenzija SDR 7,4 i namijenjene su od 10 bara. Cijevi se spajaju fuzionom tehnikom zavarivanja, a u svemu prema uputi proizvođača . Sve komplet uključit potreban spojni materijal, kao i obujmice na svim potrebnim mjestima. U cijenu je uključena zaštita cijevi gotovim cjevacima i sva potrebna šlicanja zida i poda. Obračun po ml ugrađene cijevi.
| -a) d 50x6,9 mm (DN 40) | ml | 145
| -b) d 40x5,5 mm (DN 32) | ml | 54
| -c) d 32x4,4 mm (DN 25) | ml | 30
| -d) d 25x3,5 mm (DN 20) | ml | 145
| -e) d 20x2,8 mm (DN 15) | ml | 258
3. | Zatvaranje šliceva nakon demontaže postojećih vodovodnih instalacija. Šliceve otprašiti, nanijeti rijetki cementni mort, rabicirati, a zatim zatvoriti produžnim mortom. U cijenu uključiti vrijednosti svih potrebnih radova i materijal. Obračun po ml zatvorenog šlica.
| -a) prosječne širine 10 cm | ml | 120
4. | Zatvaranje šliceva nakon postavljanja instalacija vodovoda . Šliceve otprašiti, nanijeti rijetki cementni mort, rabicirati, a zatim zatvoriti produžnim mortom. U cijenu uključiti vrijednosti svih potrebnih radova i materijala. Obračun po ml zatvorenog šlica.
| -a) prosječne širine 10 cm | ml | 110
5. | Dobava i ugradnja slobodno protočnih ventila.
| -a) DN 40 mm | kom | 2
6. | Dobava i ugradnja ventila za zatvaranje.
| -a) DN 15 mm | kom | 4
| -b) DN 20 mm | kom | 11
| -c) DN 25 mm | kom | 2
| -d) DN 32 mm | kom | 4
| -e) DN 40 mm | kom | 4
| -f) DN 50 mm | kom | 1
7. | Dobava i ugradnja ventila sa poniklovanom kapicom i rozetom.
| -DN 15 mm | kom | 15
8. | Dobava i ugradnja kutnih poniklovanih ventila
| -DN 15 mm | kom | 84
9. | Izrada tlačne probe izvedene vodovodne instalacije na pritisak 10 bara sa izdavanjem atesta.
|  | ml | 632
10. | Ispitivanje i dezinfekcija izvedene vodovodne instalacije.
|  | ml | 632
11. | Uzimanje uzoraka vode, ispitivanje, te izdavanje atesta o ispravnosti za piće po ovlaštenoj organizaciji. Uzorke uzeti na svim vertikalama, i to pri dnu i pri vrhu vertikale, na provjeru usklađenosti parametara (fizikalno – kemijski i kemijski pokazatelji, mikrobiološki pokazatelji) i na parametar ugljikovodika. | kom | 10
12. | Izrada snimka izvedenog stanja instalacija vodovoda. Obračun sve komplet snimljenog cjevovoda .
|  | kom | 1
| VODOVOD UKUPNO: |  |  |  | 0
II KANALIZACIJA
1. | Izrada elaborata vodonepropusnosti sustava za odvodnju sanitarno-fekalne otpadne vode.
|  | kom | 1
2. | Iskop rova za temeljnu kanalizaciju u zemlji III kategorije prosječne dubine 0,6 m širine 0,6 m sa planiranjem dna kanala, te zatrpavanjem i nabijanjem zemlje u slojevima od 30,00 cm, nakon polaganja cijevi. U cijenu uključiti potrebno razupiranje rova kod dubine veće od 1,00 m. Obračun po m3 iskopa, zatrpavanja i razupiranja, sve komplet. Iskopi se izvode za potrebe građevine, a do priključka na javnu kanalizaciju.
|  | m3 | 24
2. | Planiranje dna kanala širine 60 cm u odgovarajućem kontinuiranom padu, u sloju pijeska d=10,00 cm. Obračun po m3 .
|  | m3 | 7
3. | Dobava i ugradnja kamenog agregata 0-6 mm oko cijevi i iznad cijevi 30 cm sa potrebnim nabijanjem. U cijenu uključiti agregat i potrebno nabijanje . Sve komplet . Obračun po m3 .
|  | m3 | 22
4. | Dobava i montaža PVC kanalizacijskih cijevi (SN 4) za temeljnu kanalizaciju. Spajaju se na kolčak, brtvljeno gumenim brtvama. U cijenu uključiti račve, lukove i ravne cijevi.
| -a) DN 110 mm | ml | 19
| -a) DN 125 mm | ml | 24
| -b) DN 160 mm | ml | 73 | 180
5. | Dobava i montaža PP sustava kanalizacijskih cijevi u skladu sa EN. 1451 (ili jednakovrijedna) i ISO standardima za unutarnju kanalizaciju (ili jednakovrijedna). Kanalizacijske cijevi spajaju se na kolčak brtvljene gumenim brtvama, u svemu prema uputi proizvođača, za horizontalnu i vertikalnu kanalizaciju. U cijenu uključiti sva potrebna šlicanja zida i poda, kao i postavljanje obujmica na svim potrebnim mjestima. Sve komplet sposobno za uporabu.
| -a) DN 50 mm | ml | 103
| -b) DN 75 mm | ml | 27
| -c) DN 110 mm | ml | 95
| -d) DN 125 mm | ml | 5
6. | Zatvaranje šliceva nakon postavljanja instalacija kanalizacije. Šliceve otprašiti, nanijeti rijetki cementni mort, rabicirati, a zatim zatvoriti produžnim mortom. U cijenu uključiti vrijednosti svih potrebnih radova i materijala. Obračun po ml zatvorenog šlica.
| -a) prosječne širine 10 cm | ml | 95
7. | Dobava i montaža PP fazonskih komada (revizija, lukova i račvi). Obračun se vrši po komadu kompletno ugrađeni element.
|  | kom | 369
8. | Dobava i ugradnja podnih PVC sifona sa poniklovanom rešetkom o 100 mm.
|  | kom | 15
9. | Dobava i montaža ventilacijskih PVC kapa .
|  | kom | 3
10. | Dobava i ugradnja kontrolnih vratašaca od prokroma vel. 15/15 cm kod kanalizacijskih vertikala . Sve komplet sposobno za uporabu.
|  | kom | 11
17. | Odvoz viška zemlje od iskopa na ovlaštenu deponiju po zakonu u sraslom stanju. Obračun po m3 zemlje.
|  | m3 | 19
18. | Izrada snimka izvedenog stanja instalacija kanalizacija. Obračun sve komplet.
|  | kom | 1
19. | Priključenje novih instalacija kanalizacije na postojeće instalacije. Priključenje se vrši na postojeće revizijsko okno. Kod priključenja na revizijsko okno, otvor je potrebno obraditi vodonepropusnim cementnim mortom nakon ugradnje PVC kanalizacijske cijevi. U cijenu je uključen sav potreban materijal i rad. Obračun po komadu kompletno izvedenog priključka, sposobnog za uporabu.
| DN 110 | kom | 1
| DN 125 | kom | 1
| DN 160 | kom | 3
20. | Priključenje novih instalacija kanalizacije na postojeće instalacije. Priključenje se vrši na postojeću PVC cijev. U cijenu je uključen sav potreban materijal i rad. Obračun po komadu kompletno izvedenog priključka, sposobnog za uporabu.
|  | kom | 3
21. | Demontaža i ponovna montaža vodo – plinotijesnih poklopaca na postojećim revizijskim oknima. Sa svih poklopaca je potrebno ukloniti postojeću oblogu i ugraditi novu oblogu predviđenu projektom. U cijenu je uračunat sav potreban materijal i rad. Obračun po komadu kompletnog obrađenog i montiranog poklopca, sposobnog za uporabu.
|  | kom | 4
22. | Strojno probijanje otvora za spoj nove kanalizacije na postojeće revizijsko okno . Otvor je potrebno obraditi vodonepropusnim cementnim mortom nakon ugradnje PVC kanalizacijske cijevi.Obračun po komadu, sve komplet.
| -a) o 110 mm | kom | 1
23. | Dobava i ugradnja PEHD kanalizacijskih cijevi za dio oborinske vertikale, koje se spajaju na kanalizaciju i to u zemlji i 1,0 m iznad zemlje , spajaju se na kolčak brtvljeno gumenim brtvama. Prije prijelaza u limenu cijev postaviti reviziju ravne cijevi o 160 mm.
| dužina 2,0 m o 160 mm | kom | 3 | 320
| revizija o 160 mm | kom | 3 | 350
| luk 90 o 160 | kom | 3 | 380
24. | Dobava i ugradnja PEHD kanalizacijskih cijevi za dio oborinske vertikale, koje se spajaju na kanalizaciju i to u zemlji i 1,0 m iznad zemlje , spajaju se na kolčak brtvljeno gumenim brtvama. Prije prijelaza u limenu cijev postaviti reviziju ravne cijevi o 125 mm.
| dužina 2,0 m o 125 mm | kom | 2
| revizija o 125 mm | kom | 2
| luk 90 o 125 | kom | 2
25. | Iskop rova za oborinsku kanalizaciju u zemlji III kategorije prosječne dubine 0,8 m širine 0,6 m sa planiranjem dna kanala, te zatrpavanjem i nabijanjem zemlje u slojevima od 30,00 cm, nakon polaganja cijevi. U cijenu uključiti potrebno razupiranje rova kod dubine veće od 1,00 m. Obračun po m3 iskopa, zatrpavanja i razupiranja, sve komplet. Iskopi se izvode za potrebe građevine, a do priključka na javnu kanalizaciju.
|  | m3 | 10
26. | Priključenje novih cijevi za oborinsku kanalizaciju na postojeću oborinsku kanalizaciju. Priključenje se izvodi na postojeće revizijsko okno ili direktno na postojeću cijev. U cijenu su uključeni svi potrebni fazonski komadi, ukoliko je spajanje na cijev. Prilikom spajanja na revizijsko okno otvor je potrebno obraditi vodonepropusnim cementnim mortom nakon ugradnje PVC cijevi. Prilikom spajanja na postojeću cijev, spoj također obraditi vodonepropusnim cementnim mortom. U cijenu je uključen sav potreban rad i materijal. Obračun po komadu izvedenog priključka.
|  | kom | 5
| KANALIZACIJA UKUPNO: |  |  |  | 0
III SANITARNA OPREMA
1. | Dobava , prijenos i montaža kompletnog WC-a, koji se sastoji od: -konzolne keramičke WC školjke bez ruba. Uključivo daska sa poklopcem bijele boje od Duroplasta (ili jednakovrijedan ___________) sa "soft close" tehnologijom.
Montažnog instalacijskog elementa za WC školjku visine ugradnje 112 cm s niskošumnim ugradbenim vodokotlićem za 6/3 l ispiranje, izrađenim prema HRN EN 14055:2011 (ili jednakovrijedna). Instalacijski element je samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet sa integriranim kutnim ventilom priključka vode 1/2 ", niskošumnim uljevnim ventilom, odvodnim koljenom d 90/110 mm, sa zvučno izoliranom obujmicom, spojnim komadom za WC školjku s brtvenim manžetama i setom zvučne izolacije, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim priborom za ugradnju prema uputama proizvođača. I odgovarajuća metalna tipka (inox) s dodatnim fiksiranjem
- zidnog nosača od inoxa s WC četkom
- držača toalet papira od inoxa
| Obračun po kompletu. | kompl. | 7
2. | Dobava i ugradnja zidnog umivaonika s maskom od bijele fajanse veličine 51/45 cm sa jednoručnom izljevnom armaturom za toplu i hladnu vodu i poniklovanim sifonom i maskom od bijele fajanse . Uz umivaonik postaviti držač od inoxa za rolo papirnati ručnik. Sve komplet sposobno za upotrebu.
|  | kom | 16
3. | Dobava i ugradnja umivaonika s maskom od bijele fajanse veličine 45/36 cm sa jednoručnom izljevnom armaturom za toplu i hladnu vodu i poniklovanim sifonom. Uz umivaonik postaviti držač od prokroma za ručnik. Sve komplet sposobno za uporabu.
|  | kom | 1
4. | Dobava i ugradnja jednoručne zidne poniklovane tuš mješalice sa držačem za toplu i hladnu vodu kod tuševa . Sve komplet sposobno za upotrebu.
|  | kom | 13
5. | Izrada , dobava i postavljanje ogledala u sanitarnim čvorovima i iznad umivaonika u dr. prostorima debljine 4 mm.s obrušenim rubovima, širine 1 cm. Ogledalo se postavlja lijepljenjem dvostrano ljepljivom trakom i neutralnim silikonom . Obračun po komadu. Sve komplet sposobno za upotrebu.
| -a) vel. 70/60 cm | kom | 17
6. | Dobava i ugradnja tekućeg sapuna pored umivaonika u sanitarnim čvorovima i dr. prostorima. Sve komplet sposobno za upotrebu.
|  | kom | 17
7. | Dobava i postavljanje Inox koša za smeće u sanitarne čvorove.
|  | kom | 17
8. | Dobava i ugradnja kanala za odvodnju prostora za tuširanje, izrađenog iz kvalitetnog nehrđajućeg čelika AISI 304 sa elektropoliranim površinama. Dno kanala je izvedeno s integriranim padom prema izljevnim cijevima (2 izljevna mjesta) promjera o 125 mm za spoj na donji dio slivnika. Građevinska širina kanala 125 mm, širina rešetke 110 mm sa horizontalnom prirubnicom za ljepljenje hidroizolacije. U cijenu je uračunata i rolana protuklizna pokrovna rešetka izrađena od elektropoliranog nehrđajućeg čelika AISI 304 za ispunu keramikom kao okolni pod i vertikalni slivnik DN 100 iz nehrđajućeg čelika AISI 304 sa prirubnicom za uklještenje hidroizolacije promjera 344 mm, visine tijela 114 mm, promjera 140 mm sa izvadivim zaporom za miris iz nehrđajućeg čelika (protok 1,5 l/s). Sve komplet, sposobno za uporabu. Obračun po ml kompletno ugrađenog kanala sa rešetkom i slivnikom.
Kanal izrađen po mjeri ( duljinu provjeriti prije ugradnje)
| -a) duljine 4,36 m | ml | 1
| -b) duljine 4,50 m | ml | 1
9. | Dobava i ugradnja kanala za odvodnju prostora za tuširanje, izrađen iz kvalitetnog nehrđajućeg čelika AISI 304 s elektropoliranim tijelom i nehrđajućom rešetkom. Dno kanala je izvedeno sa integriranim padom. Tijelo sa prirubnicom za spajanje plitke hidroizolacije. Građevinska visina kanala s dvodjelnim zaporom za miris iz nehrđajućeg čelika je podesiva od 105 do 160 mm. Horizontalni odljevni priključak na kanalizaciju DN 50. Protok 0,6 l/s prema HRN EN 1253. Dizajn rešetke: ispuniti keramikom, kao okolni pod. Sve komplet, obračun po ml
Kanal-visina 105-izrađen po mjeri (duljinu provjeriti na mjestu ugradnje):
| -a) duljine 1,77 m | ml | 2
| -b) duljine 1,30 m | ml | 2
| -c) duljine 1,22 m | ml | 1
| SANITARNA OPREMA UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| I DEMONTAŽE |  |  |  | 0
| II VODOVOD |  |  |  | 0
| III KANALIZACIJA |  |  |  | 0
| IV SANITARNA OPREMA |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO : |  |  |  | 0
Projektant :
Mladen Knežević, mag. ing. aedif.

## Strojarski
R.br. |  | Opis stavke |  | Jed. mjera | Količina | Cijena | Iznos
INVESTITOR: |  | OSNOVNA ŠKOLA ROVIŠĆE
ROVIŠĆE, Vladimira Nazora 1
GRAĐEVINA: |  | OSNOVNA ŠKOLA ROVIŠĆE Po+P+2 I ŠKOLSKO-SPORTSKA DVORANA
LOKACIJA: |  | ROVIŠĆE, Vladimira Nazora 1, k.č. 564/1 k.o. Rovišće
BROJ PROJEKTA: |  | TD - 62/17
PREDMET PROJEKTA: |  | STROJARSKE INSTALACIJE
Proizvodi navedenih proizvođača u ovom troškovniku mogu se isporučiti i od drugih proizvođača uz uvjet jednakovrijednih ili boljih tehničkih karakteristika. Proizvodi koji su navedeni kao primjer, smatraju se ponuđenima, ako Ponuditelj ne navede nikakve druge proizvode na za to predviđeno mjesto. Parametre za ocjenu jednakovrijednosti proizvoda Ponuditelj dokazuje pomoću tehničkih listova za ponuđeni proizvod (tehničkih kataloga) izdanih od strane proizvođača.
5. TROŠKOVNIK
5.1. | DEMONTAŽANI RADOVI
NAPOMENA:
Demontažni radovi odnose se na postojeću strojarsku opremu i instalacije. Svu demontiranu opremu i instalacije potrebno je adekvatno zbrinuti, te o tome predočiti adekvatan dokaz. Sa korisnikom definirati koja se oprema može zadržati na njegovom skladištu, a koja se odvozi na deponij.
Transportne troškove, utovar i ostali troškovi nastali kod odvoza na deponij krupnog otpada snosi izvođač radova. Radovi se planiraju izvoditi u periodu kada grijanje nije u funkciji, tako da radove treba prilagoditi korisniku U pogledu redovitog funkcioniranja
Kod izrade ponude preporučam detaljno upoznavanje sa postojećim stanjem, te samostalnu procjenu opreme i samog opsega posla prilikom demontaže
5.1.1. | INSTALACIJA PLINA
Zbog izvođenja fasade, potrebno je postojeću MRP demontirati, te ponovno montirati odmaknuto od zida za debljinu izolacije nove fasade.
1 | Demontaža plinske instalacije do glavne plinske slavine (R 5/4").
Demontaža obuhvaćaju slijedeće radove:
- Demontaža rampe mjerno-regulacijske postaje - MRP u kompletu sa zaštitnim čeličnim ormarom – komplet 1.
- Demontaža čeličnog cjevovoda - plinovod
dimenzije: NO 80 – 50 (predviđeno cca 3 metra)
- Demontaža prirubničkih armatura
dimenzije: NO 80 – ukupno 2 komada
- Demontaža navojnih armatura
| dimenzije: R 6/4" – ukupno 2 komada |  |  | komplet | 1
5.1.1. | INSTALACIJA PLINA |  |  |  |  | kn | 0
5.1.2. | STROJARSKA OPREMA U KOTLOVNICI
2 | Demontažni radovi obuhvaćaju slijedeće radove:
- Zatvaranje cjevovoda u postojećoj kotlovnici sa ispuštanjem vode i pražnjem sustava
- Demontaža toplovodnog čeličnog kotla u kompletu sa pripadajućim armaturama i dimovodnim priključcima, uključivo i postojeći plamenik sa plinskom rampom.
tip kotla: ST-35-TV - 400 kW - 2 komada
tip plamenika: WEISHAUPT WG40-500kW – 2 komada
- Demontaža čeličnog spremnika PTV sa izolacijom u al. limu, komplet sa pripadajućim armaturama
tip: SB 20 - 2000 litara – 1 komad
- Demontaža čeličnog cjevovoda sa izolacijom u al. limu
dimenzije: NO 80 – 125 – metara 25
dimenzije: NO 40 – 65 - metara 20
- Demontaža čeličnog cjevovoda – plinovoda
dimenzije: NO 80 – metara 10
dimenzije: NO 40 – metara 10
- Demontaža prirubničkih armatura na razdjelniku i sabirniku grijanja (pumpe, ventili, filteri, i sl)
dimenzije: NO 80 – 125 - komada 12
dimenzije: NO 40 – 65 – komada 66
- Demontaža navojnih armatura na razdjelniku i sabirniku grijanja (ventili, filteri, manometri, termometri i sl)
dimenzije: R 6/4" – ½" – ukupno 24 komada
|  |  |  | komplet | 1
5.1.2. | STROJARSKA OPREMA U KOTLOVNICI |  |  |  |  | kn | 0
5.1.3. | RADIJATORSKE BATERIJE
Demontažni radovi obuhvaćaju slijedeće radove:
3 | Demontaža i transport postojećih radijatorskih baterija kompletiranih od aluminijskih članaka u kompletu sa radijatorskim armaturama (ventil, prigušica, odzračni ispusni ventil) i pripadajućim ovjesnim priborom. Radijatorske baterije transportirati u prostor gdje će se izvršiti sanacija istih. Potrebno je demontirati ukupno 78 radijatorskih baterija.
| proizvod kao: | LIPOVICA
| priključak: | R 5/4"
| tip: | SOLAR 600/80 - 22 bat.
| tip: | EKONOMIK SE 690 - 54 bat.
| tip: | EKONOMIK SE 285 - 2 bat.
|  |  |  | komplet | 1
5.1.3. | RADIJATORSKE BATERIJE |  |  |  |  | kn | 0
5.1.4. | INSTALACIJA GRIJANJA
4 | Demontaža horizontalnog razvoda instalacije centralnog grijanja od čeličnih cijevi, u novom dijelu škole što obuhvaća i ovjeni pribor. Isti je potrebno demontirati jer se u tom dijelu po novom stanju mijenja dimenzija cjevovoda grijanja, (priključke radijatorskih baterija nije potrebno demontirati, jer se radijatori u fazi montaže vračaju nazad). Obračun se vrši po dužnom metru demontiranih cijevi i to:
- cijevi čelične NO15 – NO20 – ukupno 52 metra
- cijevi čelične NO25 – NO32 – ukupno 96 metara
- cijevi čelične NO40 – NO50 – ukupno 112 metara
|  |  |  | komplet | 1
5.1.4. | INSTALACIJA GRIJANJA |  |  |  |  | kn | 0
5.1.5. | INSTALACIJA VENTILACIJE DVORANE
5 | Demontaža pravokutnih ventilacijskih kanala, postavljenih iza ventilacijske komore, izrađenih od poc. lima debljine 0,7 mm, a zbog ugradnje prigušivača buke na kanal dobavnog i povratnog zraka za dvoranu. Stavkom obuhvatiti zbrinjavanje demontiranog ventilacijskog kanala. Dužina kanala koja se demnontira je 1200 mm, a točna će dimenzija biti definirana kod početka demontaže na licu mjesta. |  |  | komplet | 2
5.1.5. | INSTALACIJA VENTILACIJE DVORANE |  |  |  |  | kn | 0
5.1. | DEMONTAŽANI RADOVI
5.1.1. | INSTALACIJA PLINA |  |  |  |  | kn | 0
5.1.2. | STROJARSKA OPREMA U KOTLOVNICI |  |  |  |  | kn | 0
5.1.3. | RADIJATORSKE BATERIJE |  |  |  |  | kn | 0
5.1.4. | INSTALACIJA GRIJANJA |  |  |  |  | kn | 0
5.1.5. | INSTALACIJA VENTILACIJE DVORANE |  |  |  |  | kn | 0
| UKUPNO: |  |  |  |  | kn | 0
5.2. | MONTAŽNI RADOVI
5.2.1. | INSTALACIJA PLINA
6 | Sanacija demontiranijh elemenata MRP, čišćenje, zaštita temeljnim premazom i bojanje završnom bojom plinskog ormara, cjevovoda i svih elemenata MRP koje je potrebno sanirati. |  |  | komplet | 1
7 | Montaža sanirane plinske MRP nakon postavljanja izolacije na vanjskoj fasadi sa svim armaturama. Postavljanje na ormar MRP svih potrebnih znakova opasnosti i upozorenja za plinsku instalaciju. |  |  | komplet | 1
8 | Servisiranje postojećeg plinskog regulatora tlaka te prilagođavanje istog na izlazni radni tlak plina od 20 mbar za pravilan rad novih plinskih kotlova (ugradnja adekvatne opruge - radove izvodi distributer plina) |  |  | komplet | 1
9 | Crne čelične cijevi, bez šava, slijedećih
| dimenzija: | NO 80 ( 3") |  | metar | 6
|  | NO 50 ( 2") |  | metar | 10
|  | NO 40 ( 6/4") |  | metar | 2
10 | Cijevni luk bešavni, crni, slijedećih dimenzija:
|  | NO 80 ( 3") |  | metar | 3
|  | NO 50 ( 2") |  | komad | 4
|  | NO 40 ( 6/4") |  | komad | 2
11 | Antikorozivna zaštita cijevi dvostrukim premazom temeljne boje, a zatim lakom RAL 1021 (oker žuta) |  |  | metar | 12
12 | Pomoćni materijal za cijevi, kao što su cijevna koljena, redukcije, ovjesni materijal za cijevi, brtveni materijal, plin, kisik, žica za zavarivanje te ostali potrošni materijal |  |  | komplet | 1
13 | Montaža plinske instalacije sa ugradnjom svih navedenih elemenata, uključivo izrada svih potrebnih prodora kroz građevinske elemente. |  |  | komplet | 1
14 | Ispitivanje instalacijena čvrstoću i nepropusnost te izdavanje svih potrebnih ispitnih listova i atesta dokaza kvalitete opreme i materijala |  |  | komplet | 1
15 | Troškovi transporta, doprema materijala i alata na radilište sa povratom preostalog |  |  | komplet | 1
16 | Prijava radova na plinskoj instalaciji distributeru, komplet sa troškom ispitivanja i preuzimanja iste od strane distributera |  |  | komplet | 1
5.2.1. | INSTALACIJA PLINA |  |  |  |  | kn | 0
5.2.2. | KOTLOVNICA
17 | Plinski visokoučinski kondenzacijski kotao za veće objekte za zatvorene sustave toplovodnog centralnog grijanja (do 85 °C), tijelo kotla: legura aluminij/silicij, modularni plamenik sa širokim modulacijskim područjem 17 – 100 % te ventilatorom s elektroničkim upravljanjem, veliki osvijetljeni LC zaslon s digitalno informacijsko-analitičkim sustavom „DIA“, elektronska ploča sa eBUS vezom, normni stupanj iskoristivosti: 109 %, velika pouzdanost kotla zahvaljujući robusnim komponentama, optimalna prilagodba svakoj potrebi za toplinom, moguća kombinacija sa spremnicima tople vode većeg korisnog sadržaja, male dimenzije i težina s obzirom na veliki učin, izuzetno tihi rad kod maksimalnog opterećenja, niska emisija štetnih tvari NOx &lt; 60 mg/kWh i CO &lt; 20 mg/kWh, novi koncept kućišta, instalacija kotla je obavezna u kombinaciji sa hidrauličkom skretnicom, mogućnost kaskadnog spajanja (8 kotlova maksimalno) pomoću regulatora
| proizvod kao: |  | VAILLANT
| tip: |  | ecoCRAFT exclusiv
| veličina: |  | VKK 2806/3-E HL R1
| Priključna vrijednost G20 (15 °C, 1013 mbar): 29,6 m³/h Emisija CO: 20 mg/kWh Nazivni st. djelovanja (stacionarno) pri 60/40 °C: 100,5 % 30 %-stupanj djelotvornosti: 108,4 % Maks. temperatura polaznog voda: 85 °C Temperatura u polaznom vodu koja se može namjestiti (tvornička postavka 80 °C): 35 - 85 °C Maks. pogonski tlak: 6 bar Sadržaj grijaćeg kotla: 17,37 l |  | 52,3 - 281,4 kW
Gubitak tlaka (ΔT=20 K): 105 mbar Količina kondenzirane vode (40/30 °C): 47 l/h Nazivni napon: 230 V / 50 Hz Maks.elektr. potrošnja snage: 320 W Vrsta zaštite: IP20 Visina: 1285 mm Širina: 695 mm Dubina: 1550 mm Montažna težina: 310 kg Težina uređaja spremnog za rad: 340 kg Priključak na grijanje: R2" Priključak za kondenzat: f 21 mm Plinski priključak: R 1 1/2" Nastavci za dimni plin/dovod zraka: 200/130 mm
parametri za ocjenu jednakovrijednosti:
temperatura dimnih plinova: - minimalna - 62 °C
- maximalna - 72 °C
| topl. snaga kotla (60-40°C): |  | 50,0 – 280 kW
| toplinski kapacitet kotla |  | min. 230 kW
| nazivni CO2 – maximalni: |  | 9,3 Vol%
| stupanj djelovanja pri 80/60 °C: |  | min. 97%
ILI JEDNAKOVRIJEDAN
- proizvod:
- tip:
- veličina:
- temperatura dimnih plinova: - minimalna °C
- maximalna °C
| - topl. snaga kotla (60-40°C): |  | kW
| - toplinski kapacitet kotla: |  | kW
| - nazivni CO2 |  | Vol%
| - stupanj djelovanja pri 80/60 °C: |  | %
|  |  |  | komplet | 2
18 | Pločasti izmjenivač topline, slijedeći karakteristika: Priključak: DN 80 Duljina: 271 mm Širina: 409 mm Ukupna visina: 532 mm Razmak između spojnica: 421 mm Visina od poda: 135 mm Tip prirubnice: PN6
| proizvod kao: |  | VAILLANT
| tip: |  | PHE C 720 kW
parametri za ocjenu jednakovrijednosti:
| min. volumni protok – primar: |  | 7,0 m³/h
|  | – sekundar: | 8,5 m³/h
ILI JEDNAKOVRIJEDAN
- proizvod:
- tip:
| - min. volumni protok – primar: |  | m³/h
|  | – sekundar: | m³/h
|  |  |  | komplet | 1
19 | Automatika sa regulacijom u ovisnosti o vanjskoj temperaturi za više krugova grijanja i spajanje u kaskadu. Regulacija temperature polaznog voda jednog direktnog i dva kruga s trosmjernim ventilom te pripreme potrošne tople vode. Osvijetljeni zaslon s prikazom tekstualnih poruka na hrvatskom jeziku te grafičkim prikazom aktualnih stanja rada. Digitalni sat s tjednim programom i tri vremenska perioda po danu (za centralno grijanje i za pripremu potrošne tople vode sa optočnom crpkom). Sve kompatibilno sa uređajima iz stavke 17. ovog troškovnika
| proizvod kao: |  | VAILLANT
| tip: |  | calorMATIC 630/3
parametri za ocjenu jednakovrijednosti:
kompatibilno sa uređajima iz stavke 17. troškovnika
ILI JEDNAKOVRIJEDAN
- proizvod:
- tip:
|  |  |  | komplet | 1
20 | Modul za kaskadno spajanje uređaja s eBUS elektronskom pločom. Brza i jednostavna instalacija zahvaljujući sustavu ProE te eBUS. Nakon drugog uređaja potreban je po jedan modul po svakom daljnjem uređaju.
| proizvod kao: |  | VAILLANT
| tip: |  | VR 32/3
parametri za ocjenu jednakovrijednosti:
kompatibilno sa uređajima iz stavke 17. troškovnika
ILI JEDNAKOVRIJEDAN
- proizvod:
- tip:
|  |  |  | komplet | 1
21 | Modul za hidrauličko proširivanje regulatora. eBUS povezivanje, mogućnost hidrauličkog proširivanja na dva miješajuća kruga s trosmjernim ventilom. Programiranje parametara krugova preko centralnog regulatora. Mogućnost spajanja do 6 modula VR 60 u jednom sustavu grijanja. Modulu treba osigurati vlastito napajanje 230 V. Radni napon: 230 V Potrošnja snage: 2 VA Kontaktno opterećenje izlaznog releja: 2 A Dopuštena maks. temperatura okoline: 40 °C Radni napon senzora: 5 V
| proizvod kao: |  | VAILLANT
| tip: |  | VR 60/3
parametri za ocjenu jednakovrijednosti:
kompatibilno sa uređajima iz stavke 17. troškovnika
ILI JEDNAKOVRIJEDAN
- proizvod:
- tip:
|  |  |  | komplet | 1
Dimovodni elementi
22 | Priključni komad (695 mm) ø 200 mm - za kotlove 200 do 280 kW |  |  | komplet | 2
23 | Osnovni priključni set za kaskadno spajanje Φ200 mm, priključak na okno: - 1x potporno koljeno sa podesivom šinom - 1x završna dimovodna cijev, otporna na UV zračenje, 1 m - 1x poklopac okna - 1x zidna rozeta - 1x zaštitna cijev za prolaz kroz okno 0,3 m - 1x rešetka za zrak |  |  | komplet | 2
24 | Produžetak 0,5 m, ø 200 mm |  |  | komplet | 6
25 | Koljeno 87° sa otvorom za čišćenje ø 200 mm |  |  | komplet | 2
26 | Koljeno 45° ø 200 mm |  |  | komplet | 2
27 | Produžetak 1,0 m, ø 200 mm |  |  | komplet | 4
28 | Produžetak 2,0 m, ø 200 mm |  |  | komplet | 14
29 | Revizijski T-komad ø 200 mm |  |  | komplet | 2
30 | Odstojnik za provođenje dimovoda kroz okno, 4 kom. ø 200 mm |  |  | komplet | 6
31 | Set za neutralizaciju bez crpke za kondenzat - za uređaje/kotlove do 450 kW - spremnik s granulatom za neutralizaciju 20 kg - gumeno crijevo usisnog voda DN 20 - gumeno crijevo izljevnog voda DN 20 - držač |  |  | komplet | 2
Prilikom narudžbe navedenih dimovodnih elemenata predlažemo da kontaktirati proizvođača opreme, zbog kompletiranja svih elemenata za ispravan rad kondenzacijskih plinskih uređaja !
32 | Akumulacijski spremnik PTV sa toplinskom izolacijom sa ugrađenim cijevnim izmjenjivačem za neizravno zagrijavanje sanitarne potrošne tople vode
| volumen: |  | 1000 litara
| snaga izmjenjivača 80/60°C |  | min. 130 kW
| količina tople vode |  | min. 53 l/min
| snaga izmjenjivača 70/50°C |  | 85 kW
| količina tople vode |  | 35 l/min
| max. tlak: |  | 8 bar | komplet | 1
33 | Zatvorena ekspanzijska posuda sustava PTV slijedećih karakteristika:
| volumen: |  | 100 litara
| max pritisak: |  | 10 bar
| priključak: |  | G 5/4" | komad | 1
34 | Sigurnosni ventil za sanitarnu vodu
| pritisak propuštanja: |  | 6 bar
| priključak: |  | DN 32 R 5/4" | komad | 1
35 | Sigurnosni ventil za SUSTAV GRIJANJA slijedećih karakteristika:
| pritisak propuštanja: |  | 3,5 bar
| priključak: |  | R 5/4" | komad | 2
36 | Cirkulacijska KOTLOVSKA crpka za SUSTAV GRIJANJA slijedećih karakteristika:
| proizvod kao: |  | WILO
| tip: |  | Wilo Stratos 40/1-8 s IF modulom
| električni napon: |  | 230 V
| priključak: |  | NO 40 - prirubnica
Navedena crpka je predviđena od strane proizvođača plinskih kondenzacijskih uređaja (stavka 17), te je kao takva obavezna ako se nude plinski uređaji Vaillant.
Ako se u stavci 17. nudi jednakovrijedan proizvod, potrebno je ovdje ponuditi crpku za ponuđene plinske uređaje.
ILI JEDNAKOVRIJEDAN
- proizvod:
- tip:
|  |  |  | komada | 2
37 | Cirkulacijska crpka za SUSTAV GRIJANJA slijedećih karakteristika:
| proizvod kao: |  | GRUNDFOS
| tip: |  | MAGNA 3 40-60 F
| električni napon: |  | 230 V
| priključak: |  | NO 40 - prirubnica
parametri za ocjenu jednakovrijednosti:
| maximalni protok kod pada tlaka Dp=30 kPa (iz Q – H dijagrama) |  | 12 m3/h
ILI JEDNAKOVRIJEDAN
- proizvod:
- tip:
| - maximalni protok kod pada tlaka Dp=30 kPa (iz Q – H dijagrama) |  | m3/h
|  |  |  | komada | 1
38 | Cirkulacijska crpka dvostruka ( dvije pumpe u kompletu) za SUSTAV GRIJANJA slijedećih karakteristika:
| proizvod kao: |  | GRUNDFOS
| tip: |  | MAGNA D 3 50-80 F
| električni napon: |  | 230 V
| priključak: |  | NO 50 - prirubnica
parametri za ocjenu jednakovrijednosti:
| maximalni protok kod pada tlaka Dp=30 kPa (iz Q – H dijagrama) |  | 20 m3/h
ILI JEDNAKOVRIJEDAN
- proizvod:
- tip:
| - maximalni protok kod pada tlaka Dp=30 kPa (iz Q – H dijagrama) |  | m3/h
|  |  |  | komada | 4
39 | Cirkulacijska crpka ZA POTROŠNU TOPLU VODU - P.T.V. sa inox kučištem slijedećih karakteristika:
| proizvod kao: |  | GRUNDFOS
| tip: |  | ALPHA 25 - 60 N
| električni napon: |  | 220 V
| priključak: |  | R 1" - navoj
parametri za ocjenu jednakovrijednosti:
| protok na radu u 2. brzini, kod pada tlaka Dp=25 kPa (iz Q – H dijagrama) |  | 1,4 m3/h
ILI JEDNAKOVRIJEDAN
- proizvod:
- tip:
| - protok u 2. brzini kod pada tlaka Dp=25 kPa (iz Q – H dijagrama) |  | m3/h
|  |  |  | komada | 1
40 | Troputni mješajući ventil sa EM pogonom za SUSTAV GRIJANJA slijedećih karakteristika:
| proizvod kao: |  | SIEMENS
| tip ventila: |  | VXF 31.50
| priključak: |  | NO 50 / NP 10 - prirubnica
| tip EM pogona: |  | SQX 32.00
| električni napon: |  | 230 V
parametri za ocjenu jednakovrijednosti:
| kapacitet Kvs (m3/h) |  | 31 m3/h
| maximalni pad tlaka (kPa) |  | 300 kPa
ILI JEDNAKOVRIJEDAN
- proizvod:
- tip:
| - kapacitet Kvs |  | m3/h
| - naximalni pad tlaka Dp |  | kPa
|  |  |  | komada | 4
41 | Kuglasta slavina za toplu vodu slijedećih karakteristika:
| priključak: | prirubnica
| DN 80 ( R 3" ) | NP 16 |  | komada | 8
| DN 65 ( R 2,5" ) | NP 16 |  | komada | 8
| DN 50 ( R 2" ) | NP 16 |  | komada | 14
| DN 40 ( R 6/4" ) | NP 16 |  | komada | 4
42 | Nepovratni - odbojni ventil za toplu vodu sa oprugom slijedećih karakteristika:
| priključak: | prirubnica
| DN 65 ( R 2,5" ) | NP 16 |  | komada | 2
| DN 50 ( R 2" ) | NP 16 |  | komada | 6
| DN 40 ( R 6/4" ) | NP 16 |  | komada | 1
43 | Hvatač nečistoće za toplu vodu slijedećih karakteristika:
| priključak: | prirubnica
| DN 80 ( R 3" ) | NP 16 |  | komada | 2
| DN 65 ( R 2,5" ) | NP 16 |  | komada | 2
| DN 50 ( R 2" ) | NP 16 |  | komada | 2
44 | Kuglasta slavina za toplu vodu slijedećih karakteristika:
| priključak: | unutarnji navoj
| DN 40 ( R 6/4" ) |  |  | komada | 2
| DN 32 ( R 5/4" ) |  |  | komada | 4
| DN 25 ( R 1" ) |  |  | komada | 4
| DN 20 ( R 3/4" ) |  |  | komada | 2
| DN 15 ( R 1/2" ) |  |  | komada | 2
45 | Hvatač nečistoće za toplu vodu slijedećih karakteristika:
| priključak: | unutarnji navoj
| DN 32 ( R 5/4" ) |  |  | komada | 1
| DN 25 ( R 1" ) |  |  | komada | 1
| DN 20 ( R 3/4" ) |  |  | komada | 1
46 | Odbojni ventil univerzalni za toplu vodu slijedećih karakteristika:
| priključak: | unutarnji navoj
| DN 32 ( R 5/4" ) |  |  | komada | 1
| DN 25 ( R 1" ) |  |  | komada | 1
| DN 20 ( R 3/4" ) |  |  | komada | 1
47 | Kuglasta slavina za punjenje i pražnjenje sistema, sa priključkom za PVC crijevo slijedećih karakteristika:
| priključak: | unutarnji navoj
| DN 25 ( R 1" ) |  |  | komada | 4
| DN 20 ( R 3/4" ) |  |  | komada | 2
| DN 15 ( R 1/2" ) |  |  | komada | 2
48 | Termometar bimetalni u kompletu sa mesinganom čahurom za ugradnju u cjevovod slijedećih karakteristika:
| promjer: | Ø 60 mm
| priključak: | R 1/2" aksijalni (stražnji)
| područje: | 0-120 °C |  | komada | 14
49 | Termometar bimetalni u kompletu sa mesinganom čahurom za ugradnju u cjevovod slijedećih karakteristika:
| promjer: | Ø 60 mm
| priključak: | R 1/2" radijalni ( donji)
| područje: | 0-120 °C |  | komada | 4
50 | Manometar bimetalni u kompletu slavinom i mesinganom čahurom za ugradnju u cjevovod slijedećih karakteristika:
| promjer: | Ø 60 mm
| priključak: | R 1/2" radijalni ( donji)
| područje: | 0-6 bar |  | komada | 4
51 | Odzračni lonac izrađenog od čeličnih cijevi, zaštićen temeljnom i završnom bojom u kompletu sa cijevima Ø 15 i kuglastom slavinom R 1/2" sa priključkom za PVC crijevo za ispuštanje zraka iz instalacije slijedećih karakteristika:
| promjer: | DN 100
| dužina. | 200 mm |  | komada | 4
52 | Crne čelične cijevi bez šava, u kompletu sa cijevnim lukovima slijedećih dimenzija:
| NO 80 | f 88,9 * 3,6 mm |  | m | 24
| NO 50 | f 60,3 * 2,9 mm |  | m | 12
| NO 40 | f 48,3 * 2,6 mm |  | m | 6
| NO 32 | f 42,4 * 2,6 mm |  | m | 6
| NO 25 | f 33,7 * 2,6 mm |  | m | 6
| NO 20 | f 26,9 * 2,3 mm |  | m | 6
| NO 15 | f 21,3 * 2,0 mm |  | m | 12
53 | Cijevna izolacija od ekspandirane gume za sustav grijanja u kompletu sa Alu folijom R 200 - 0,20 mm
| temp. područje primjene: |  | min. 105 °C
| faktor otpora difuziji vodene pare: |  | min. 3000
| Koeficijent termičke vodljivosti kod +40°C: |  | max. 0,040 W/(mK)
| debljina izolacije: |  | 19 mm
Obračun stavke vrši se po dužnom metru postavljene cijevne izolacije, a stavkom je potrebno obuhvatiti sav pomoćni materijal kao što su ljepilo, završne trake na svakom spoju i dr.
dimenzija cijevi i izolacije:
| NO 80 | 19 x 89 mm |  | m | 24
| NO 50 | 19 x 60 mm |  | m | 12
| NO 40 | 19 x 54 mm |  | m | 6
| NO 32 | 19 x 42 mm |  | m | 6
| NO 25 | 19 x 35 mm |  | m | 6
54 | Aluminijski lim za oblaganje izoliranih cijevi u kotlovnici, debjine 0,55 mm |  |  | m2 | 15
55 | Pomoćni potrošni materijal tj. spojno - brtveni, ovjesni, montažni i izolacijski materijal kao npr. pričvrsnice, konzole, vijci, tiple, proturne cijevi, plin, kisik, žica, pasta za zavarivanje i, kudjelja, teflon traka, samoljepive izolacijske trake i sl. |  |  | komplet | 1
56 | Strojarski radovi. Montaža kompletne instalacije grijanja do pune pogonske sposobnosti sa ugradnjom svih navedenih elemenata. |  |  | komplet | 1
57 | Elektro radovi na ožičenju kotlovske automatike i montirane opreme u polju kao što su osjetnici temperature,elektromotorni mješači i cirkulacijska pumpa uključivo i sav potreban elekto materijal |  |  | komplet | 1
58 | Građevinski radovi na izvođenju potrebnih
probijanja i ostalih radova kod montaže
| specificirane opreme |  |  | komplet | 1
59 | Pripremno završni radovi, uređenje radilišta prije i nakon
izvođenja radova, ispitivanje toplovodne instalacije
na nepropusnost, bojanje ručnih kola crvenom, odnosno
plavom bojom, postavljanje plavih, odnosno crvenih strelica
na cjevovodima, postavljanje trajnih znakova upozorenja
- KOTLOVNICA
- NEZAPOSLENIMA ULAZ ZABRANJEN
| - IZLAZ |  |  | komplet | 1
60 | Funkcionalna proba kompletne instalacije toplovodne kotlovnice
Ispitivanje funkcionalnosti svih radni, regulacijskih, mjernih
i sigurnosnih elemenata, udešavanje parametara rada
svih navedenih elemenata, te davanje uputa
budućem rukovaocu kotlovnice.
Probu izvodi izvođač strojarskih i elektroradova,
uz nazočnost nadzornih inženjera za strojarske
i elektro radove. O provedenom ispitivanju, sačiniti zapisnik
|  |  |  | komplet | 1
61 | Servisno puštanje u rad svih elemenata kotlovnice sa podešavanjem parametara sagorjevanja utoku rada plinskog plamenika. O izvedenom podešavanju sačiniti zapisnik te ovjera garancije. |  |  | komplet | 1
62 | Izrada upute za rukovanje i održavanje toplovodne plinske
kotlovnice, te izrada i uokvirenje sheme kotlovnice,
|  |  |  | komplet | 1
63 | Pregled toplovodne plinske kotlovnice, od strane ovlaštene
osobe u pogledu primjenjenih mjera zaštite na radu,
izrada zapisnika o pregledu, te izdavanje uvjerenja o primjeni
zaštite na radu za sve uređaje, odnosno za kotlovnicu u cjelini
|  |  |  | komplet | 1
64 | Transport opreme, materijala i alata
na radilište sa povratom preostalog
nakon završene montaže
|  |  |  | komplet | 1
5.2.2. | KOTLOVNICA |  |  |  |  | kn | 0
5.2.3. | INSTALACIJA RADIJATORSKOG GRIJANJA
pribor za POSTOJEĆE radijatorske baterije - 22 baterije
pribor za NOVE radijatorske baterije - 19 baterije
Lipovica SOLAR 600/80
Predviđeno je korištenje postojećih radijatorskih baterija sastavljenih od Al člankastih radijatora proizvod Lipovica, tip SOLAR 600/80, pa je zbog kompatibilnosti i mogućnosti slaganja radijatorskih baterija po novom rasporedu potrebno nuditi upravo tražene u stavkama troškovnika.
65 | Radijatorski aluminijski članak
| proizvod kao: | LIPOVICA
| priključak: | R 1"
| boja | bijela
| tip: | SOLAR 600/80 |  | komada | 334
66 | Spojni pribor za kompletiranje radijatora
| proizvod kao: | LIPOVICA - SOLAR
| redukcija 1" / 1/2" sa brtvom |  |  | komada | 164
67 | Ovjesni pribor za učvršćenje radijatora
| proizvod kao: | LIPOVICA
| konzola SOLAR |  |  | komada | 82
| odstojnik ROGL |  |  | komada | 82
68 | Termostatski radijatorski ventil u kompletu sa termostatskom glavom za dvocjevni sustav, sa navojnim priključkom, dimenzije R 1/2" |  |  | komada | 41
69 | Ventil prigušni radijatorski ručni sa mogućnosti zatvaranja i predpodešavanja za dvocjevni sustav:
| priključak: | R 1/2" |  | komada | 41
70 | Odzračni radijatorski ventil sa navojnim priključkom
| priključak: | R 1/2" |  | komada | 41
71 | Ispusni radijatorski ventil
| priključak: | R 1/2" |  | komada | 41
pribor za POSTOJEĆE radijatorske baterije - 56 baterija
Lipovica EKONOMIK SE 690 I SE 285
72 | Spojni pribor za kompletiranje radijatora
| proizvod kao: | LIPOVICA - EKONOMIK
| redukcija 5/4" / 1/2" sa brtvom |  |  | komada | 224
73 | Ovjesni pribor za učvršćenje radijatora
| proizvod kao: | LIPOVICA
| konzola SOLAR |  |  | komada | 130
| odstojnik ROGL |  |  | komada | 130
74 | Termostatski radijatorski ventil u kompletu sa termostatskom glavom za dvocjevni sustav, sa navojnim priključkom dimenzije R 1/2" |  |  | komada | 56
75 | Ventil prigušni radijatorski ručni sa mogućnosti zatvaranja i predpodešavanja za dvocjevni sustav:
| priključak: | R 1/2" |  | komada | 56
76 | Odzračni radijatorski ventil sa navojnim priključkom
| priključak: | R 1/2" |  | komada | 56
77 | Ispusni radijatorski ventil
| priključak: | R 1/2" |  | komada | 56
78 | Crne čelične cijevi bez šava, u kompletu sa cijevnim lukovima slijedećih dimenzija:
| dimenzija cijevi: | NO15 | f 21,3 * 2,3 mm | m | 52
| dimenzija cijevi: | NO 20 | f 26,9 * 2,3 mm | m | 24
| dimenzija cijevi: | NO 25 | f 33,7 * 2,6 mm | m | 24
| dimenzija cijevi: | NO 40 | f 48,3 * 2,6 mm | m | 72
| dimenzija cijevi: | NO 50 | f 60,3 * 2,9 mm | m | 98
79 | Pomoćni potrošni materijal tj. spojno - brtveni, ovjesni i montažni materijal. |  |  | komplet | 1
80 | Rastavljanje pojedinih AL. radijatorskih baterija zbog dodavanja članaka. |  |  | komada | 7
81 | Ispiranje vodenim mlazom demontiranih AL. radijatorskih baterija , bojanje istih bojom otpornom na visoku temperaturu nakon kompletiranja radijatorskih baterija i montaža novih radijatorskih redukcija. Potrebno je izvršiti ispiranje ukupno 78 radijatorskih baterija sa 1435 radijatorskih članaka
| tip: | SOLAR 600/80 – 22 baterije
| tip: | EKONOMIK SE 690 55 baterija
| tip: | EKONOMIK SE 285 – 1 baterija
|  |  |  | komplet | 1
82 | Kompletiranje saniranih i novih radijatorskih baterija ( ukupno 97), sa novim radijatorskim armaturama i montaža na postojeću instalaciju centralnog grijanja i montaža kompletne nove instalacije grijanja do pune pogonske gotovosti sa ugradnjom svih navedenih elemenata, uključivo izrada svih potrebnih prodora kroz građevinske elemente. U stavku uračunato i potrebno prilagođavanje cijevnih priključaka instalacije grijanja potrebno za spajanje na postojeće radijatore. |  |  | komplet | 1
83 | Ispitivanje instalacijena na nepropusnost, funkcionalna proba te regulacija ogrijavnih tijela. |  |  | komplet | 1
84 | Bojanje postojeće sanirane i nove instalacije centralnog grijanja temeljnom i završnom bojom.
| dimenzija cijevi: | NO15 – NO50 |  | komplet | 1
85 | Pripremno završni radovi, sa uređenjem gradilišta prije i nakon izvođenja radova te prijevoz materijala i opreme. |  |  | komplet | 1
5.2.3. | INSTALACIJA RADIJATORSKOG GRIJANJA |  |  |  |  | kn | 0
5.2.4. | INSTALACIJA VENTILACIJE SPORTSKE DVORANE
86 | Prigušivač buke pravokutnog oblika, oznake
PZ – 100/50, dimenzije:
|  | 1000 x 800 x 1200 mm |  | komplet | 2
87 | Montaža prigušivača zvuka na ventilacijske kanale iza postojeće ventilacijske komore, a prema dvorani do pune pogonske sposobnosti sa ugradnjom svih potrebnih elemenata do pune pogonske gotovosti. |  |  | komplet | 1
88 | Dobava i postava toplinske izolacije u pločama za sustav grijanja / hlađenja, klase zapaljivosti B1, tehničkim karakteristikama:
| toplinska vodljivost kod 0°C |  | max. 0,033 (W/m°C)
| područje primjene |  | - 50 - +105 °C
| debljina izolacije |  | 19 mm
| Obračun stavke vrši se po m2 postavljene izolacije, a stavkom je potrebno obuhvatiti pored same montaže i sav pomoćni materijal kao što su ljepilo, završne trake na svakom spoju i dr. |  |  | m2 | 58
89 | Servisni radovi na postojećoj ventilacijskoj komori oznake KU 7-LU 25, "Proklima", tv.broj: 1827 iz 2002 godine, sa ventilatorom RDN 500R, na opremi automatike sa elementima u polju, na elektromotornom pogonu, te zamjena dotrajalih filterskih jedinica.
| Ponovno programiranje DDC regulatora na sustavu za osiguravanje funkcionalno ispravnog rada komore. |  |  | komplet | 1
90 | Pomoćni i potrošni materijal tj. spojno - brtveni, ovjesni i montažni materijal. |  |  | komplet | 1
5.2.4. | INSTALACIJA VENTILACIJE SPORTSKE DVORANE |  |  |  |  | kn | 0
5.2. | MONTAŽNI RADOVI
5.2.1. | INSTALACIJA PLINA |  |  |  |  | kn | 0
5.2.2. | KOTLOVNICA |  |  |  |  | kn | 0
5.2.3. | INSTALACIJA RADIJATORSKOG GRIJANJA |  |  |  |  | kn | 0
5.2.4. | INSTALACIJA VENTILACIJE SPORTSKE DVORANE |  |  |  |  | kn | 0
| UKUPNO: |  |  |  |  | kn | 0
REKAPITULACIJA – STROJARSKE INSTALACIJE I OPREMA
5.1. | DEMONTAŽANI RADOVI |  |  |  |  | kn | 0
5.2. | MONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  | kn | 0
| ukupno STROJARSKE INSTALACIJE I OPREMA |  |  |  |  | kn | 0
Daruvar, listopad 2017.
Projektant:
Vlado Pihir, d.i.s.

## Elektro
Red. broj | Pozicija | NAZIV | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
A. |  | ZAMJENA POSTOJEĆE RASVJETE - ŠKOLA
1. |  | DEMONTAŽNI RADOVI
Demontažni radovi postojeće rasvjete zgrade osnovne škole na lokaciji dogradnje
1 |  | Isključenje napajanja na razdjelniku za sve strujne krugove rasvjete | komplet | 1
2 |  | Demontaža i odspajanje postojećih armatura rasvjete osnovne škole. Svjetiljke predati na skladište Investitora ili zbrinuti kao koristan otpad. | kom | 208
3 |  | Demontaža i odspajanje kabela instalacije rasvjete u dijelu škole koji se rekonstruira (WC u prizemlju i katu) | komplet | 1
4 |  | Određivanje norma sata za pripomoć kod demontaže (koordinacija sa glavnim izvođačem radova, dežurstva na gradilištu, hitne intervencije, usklađivanje radova i termina sa radovima ostalih učesnika):
|  | nekvalificirani radnik | h | 40
|  | kvalificirani radnik | h | 40
DEMONTAŽNI RADOVI |  |  | UKUPNO [kn] |  |  | 0
2. |  | INSTALACIJA RASVJETE
Dobava, ugradnja i spajanje svjetiljki, te dobava, ugradnja i spajanje, ostalog instalacijskog pribora, spojnog i ovjesnog pribora, do pune funkcionalnosti:
1 |  | Svjetiljka ovjesna, LED izvor svjetlosti, metalno kućište, pokrov od mikroprizmatičnog difuzora, UGR<19, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 5155lm, snaga sistema max 41W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke min 125 lm/W, Ra>80, temperatura boje svjetlosti 4000K, zaštita od zaprljanja IP20, dimenzija dxšxv 1460x195x34mm, kao tip: Trevos NAOS MPR 2.5ft 6500/84 ili jednakovrijedna ___________________________ oznaka u projektu A1 | kom | 105
2 |  | Svjetiljka ovjesna za rasvjetu školske ploče, LED izvor svjetlosti, metalno kućište bijele boje, asimetrična optika, maksimalna udaljenost svjetiljke od ploče 1m, svjetlosni tok izvora svjetlosti min 8198lm, svjetlosna iskoristivost svjetiljke LOR≥92%, snaga sistema max 60W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke min 125lm/W, temperatura boje svjetlosti 4000K, uzvrat boje Ra≥80, zaštita od zaprljanja IP20, stupanj mehaničke zaštite IK04, životni vijek L70B50≥60.000h, dimenzija dxšxv 1193x70x40, kao tip: Luxiona ARUNA SLIM Z LED 8000LM OPTICS-3 E 34 840 / L-1200 Z1,6 ili jednakovrijedna _________________ oznaka u projektu A2a | kom | 10
3 |  | Svjetiljka ovjesna, LED izvor svjetlosti, metalno kućište bijele boje, asimetrična optika, svjetlosni tok izvora svjetlosti min 4099lm, svjetlosna iskoristivost svjetiljke LOR≥92%, snaga sistema max 32W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke min 117lm/W, temperatura boje svjetlosti 4000K, uzvrat boje Ra≥80, zaštita od zaprljanja IP20, stupanj mehaničke zaštite IK04, životni vijek L70B50≥60.000h, dimenzija dxšxv 1193x70x40, kao tip: Luxiona ARUNA SLIM Z LED 4000LM OPTICS-3 E 34 840 / L-1200 Z1,6 ili jednakovrijedna _________________ oznaka u projektu A2b | kom | 14
4 |  | Svjetiljka nadgradna, LED izvor svjetlosti, metalno kućište, difuzor od polikarbonata, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 4630lm, snaga sistema max 42W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke min 110 lm/W, Ra>80, temperatura boje svjetlosti 4000K, zaštita od zaprljanja IP40, stupanj mehaničke zaštite IK10, dimenzija dxšxv 1170x146x58mm, kao tip: Trevos BELTR LED 2.4ft 6400/840 ili jednakovrijedna _________________ oznaka u projektu A3 | kom | 10
5 |  | Svjetiljka nadgradna, LED izvor svjetlosti, metalno kućište, difuzor od polikarbonata, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 2360lm, snaga sistema max 22W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke min 107 lm/W, Ra>80, temperatura boje svjetlosti 4000K, zaštita od zaprljanja IP40, stupanj mehaničke zaštite IK10, dimenzija dxšxv 1170x146x58mm, kao tip: Trevos BELTR LED 1.4ft 3200/840 ili jednakovrijedna _________________ oznaka u projektu A4 | kom | 36
6 |  | Svjetiljka ovjesna, LED izvor svjetlosti, metalno kućište, pokrov od mikroprizmatičnog difuzora, UGR<19, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 4120lm, snaga sistema max 34W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke min 121 lm/W, Ra>80, temperatura boje svjetlosti 4000K, zaštita od zaprljanja IP20, dimenzija dxšxv 1180x195x34mm, kao tip: Trevos NAOS MPR 2.4ft 5200/840 ili jednakovrijedna _________________ oznaka u projektu A5 | kom | 23
7 |  | Svjetiljka nadgradna, LED izvor svjetlosti, metalno kućište, difuzor od polikarbonata, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 5270lm, snaga sistema max 42W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke min 125 lm/W, Ra>80, temperatura boje svjetlosti 4000K, životni vijek L80B20≥50000h, zaštita od zaprljanja IP54, mehanička zaštita IK10, dimenzija 1160x159x70mm, kao tip: Trevos LINEA 2.4ft 6400/840 ili jednakovrijedna _________________ oznaka u projektu A6 | kom | 5
8 |  | Svjetiljka nadgradna, LED izvor svjetlosti, kućište od polikarbonata, difuzor od polikarbonata, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 2930lm, snaga sistema max 27W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke 108 lm/W, uzvrata boje Ra>80, temperatura boje svjetlosti 4000K, zaštita od zaprljanja IP54, mehanička zaštita IK10, životni vijek L80B20≥50000h, rad na temperaturi okoline +35 °C, dimenzija Φxv Φ300x85mm, kao tip: Trevos LINEA ROUND 3600/840 ili jednakovrijedna _________________ oznaka u projektu A7 | kom | 10
9 |  | Svjetiljka nadgradna, LED izvor svjetlosti, kućište od polikarbonata, inox kopče, pokrov od polikarbonata, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 3960lm, snaga sistema max 30W (LED izvor+driver, svjetlosna iskoristivost svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 132 lm/W, boja svjetlosti 4000K, uzvrata boje Ra 80, zaštita od zaprljanja IP66, mehanička zaštita IK10, rad na temperaturi okoline +45 °C, životni vijek L80B20≥50.000h, svjetiljka ima dodatne aluminijske hladnjake za dodatno hlađenje LED modula i drivera, dimenzija dxšxv 612x145x111mm, kao tip: Trevos FUTURA 2.2ft PCc Al 4400/840 ili jednakovrijedna _________________ oznaka u projektu A8 | kom | 14
10 |  | Svjetiljka nadgradna, LED izvor svjetlosti, kućište od polikarbonata, inox kopče, pokrov od polikarbonata, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 9760lm, snaga sistema max 71W (LED izvor+driver, svjetlosna iskoristivost svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 137 lm/W, boja svjetlosti 4000K, uzvrata boje Ra 80, zaštita od zaprljanja IP66, mehanička zaštita IK10, rad na temperaturi okoline +45 °C, životni vijek L80B20≥50.000h, svjetiljka ima dodatne aluminijske hladnjake za dodatno hlađenje LED modula i drivera, dimenzija dxšxv 1452x145x111mm, kao tip: Trevos FUTURA 2.5ft PCc Al 11000/840 ili jednakovrijedna _________________ oznaka u projektu A9 | kom | 2
11 |  | Sitni nespecificirani montažni i spojni materijal | komplet | 1
INSTALACIJA RASVJETE |  |  | UKUPNO [kn] |  |  | 0
3. |  | INSTALACIJSKI MATERIJAL
1 |  | Dobava, polaganje i spajanje kabela rasvjete, priključnica i izvoda u poslovnoj zgradi. Kabeli se polažu dijelom na kabelske i zidne kanale, a dijelom uvlačenjem u PVC cijevi na obujmicama na betonu ili pregradnom zidu, komplet s izradom završetaka i označavanjem kabela na oba kraja.
|  | NYM 3×1,5mm² | m | 400
|  | NYM 5×1,5mm² | m | 100
|  | H05VV-F 3×1,5mm² | m | 300
2 |  | Isporuka i ugradnja savitljivih samogasivih PVC cijevi u beton. Stavkom obuhvatiti sav spojni i montažni materijal i pribor kao što su kolčaci, pera za blokiranje i sl., te sve radove potrebne za dovođenje stavke u stanje potpune funkcionalnosti
|  | CSS cijev ɸ=20 mm | m | 100
|  | CSS cijev ɸ=25 mm | m | 50
|  | CSS cijev ɸ=32 mm | m | 30
3 |  | Plastična instalacijska kanalica, bijela sa poklopcem, dim 60×40mm | m | 20
4 |  | Plastična instalacijska kanalica, bijela sa poklopcem, dim 40×25mm | m | 30
5 |  | Plastična instalacijska kanalica, bijela sa poklopcem, dim 20×35mm | m | 30
6 |  | Nadgradni senzor pokreta, 230 VAC, 50Hz, 2300W, visina instalacije 2-4m, temperaturno radno područje -25 °C do +45 °C, 360°, zaštita od zaprljanja IP55, Kao tip: Theben theLuxa S360 WHili jednakovrijedan _________________ | kom | 4
7 |  | Isklopna sklopka 1P 10A, 250VAC, komplet sa kutijom za p/ž montažu, nosivim okvirom i pokrovnom pločom | kom | 16
8 |  | Izmjenična sklopka 1P 10A, 250VAC, komplet sa kutijom za p/ž montažu, nosivim okvirom i pokrovnom pločom | kom | 4
9 |  | PVC instalacijska kutija, bijela, IP54, 100×100×60mm, komplet sa uvodnicama i stezaljkama 3×2,5mm2 | kom | 8
10 |  | Spojna p/ž kutija ϕ80mm za ugradnju u zid, komplet sa stezaljkama 3×2,5mm² i poklopcem | kom | 229
11 |  | Sitni nespecificirani montažni i spojni materijal | komplet | 1
12 |  | Dobava i montaža svog ostalog nenabrojenog instalacionog materijala i pribora (stezaljke, izolacijski stuljci i stopice, kabelske vezice, oznake za kabele i vodiče, izolacijske cijevi i sl.) | komplet | 1
INSTALACIJSKI MATERIJAL |  |  | UKUPNO [kn] |  |  | 0
A. | ZAMJENA POSTOJEĆE RASVJETE - ŠKOLA |  | UKUPNO [kn] |  |  | 0
B. |  | ZAMJENA POSTOJEĆE RASVJETE - DVORANA
1. |  | DEMONTAŽNI RADOVI
Demontažni radovi postojeće rasvjete zgrade osnovne škole na lokaciji dogradnje
1 |  | Isključenje napajanja na razdjelniku za sve strujne krugove rasvjete | komplet | 1
2 |  | Demontaža i odspajanje postojećih armatura rasvjete osnovne škole. Svjetiljke predati na skladište Investitora ili zbrinuti kao koristan otpad. | kom | 171
3 |  | Određivanje norma sata za pripomoć kod demontaže (koordinacija sa glavnim izvođačem radova, dežurstva na gradilištu, hitne intervencije, usklađivanje radova i termina sa radovima ostalih učesnika):
|  | nekvalificirani radnik | h | 30
|  | kvalificirani radnik | h | 30
DEMONTAŽNI RADOVI |  |  | UKUPNO [kn] |  |  | 0
2. |  | INSTALACIJA RASVJETE
Ugradnja i spajanje svjetiljki, te dobava, ugradnja i spajanje, ostalog instalacijskog pribora, spojnog i ovjesnog pribora, do pune funkcionalnosti:
1 |  | Svjetiljka ovjesna, LED izvor svjetlosti, metalno kućište, pokrov od mikroprizmatičnog difuzora, UGR<19, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 5155lm, snaga sistema max 41W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke min 125 lm/W, Ra>80, temperatura boje svjetlosti 4000K, zaštita od zaprljanja IP20, dimenzija dxšxv 1460x195x34mm, kao tip: Trevos NAOS MPR 2.5ft 6500/84 ili jednakovrijedna ___________________________ oznaka u projektu A1 | kom | 6
2 |  | Svjetiljka ovjesna za rasvjetu školske ploče, LED izvor svjetlosti, metalno kućište bijele boje, asimetrična optika, maksimalna udaljenost svjetiljke od ploče 1m, svjetlosni tok izvora svjetlosti min 8198lm, svjetlosna iskoristivost svjetiljke LOR≥92%, snaga sistema max 60W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke min 125lm/W, temperatura boje svjetlosti 4000K, uzvrat boje Ra≥80, zaštita od zaprljanja IP20, stupanj mehaničke zaštite IK04, životni vijek L70B50≥60.000h, dimenzija dxšxv 1193x70x40, kao tip: Luxiona ARUNA SLIM Z LED 8000LM OPTICS-3 E 34 840 / L-1200 Z1,6 ili jednakovrijedna _________________ oznaka u projektu A2a | kom | 1
3 |  | Svjetiljka nadgradna, LED izvor svjetlosti, metalno kućište, difuzor od polikarbonata, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 4630lm, snaga sistema max 42W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke min 110 lm/W, Ra>80, temperatura boje svjetlosti 4000K, zaštita od zaprljanja IP40, stupanj mehaničke zaštite IK10, dimenzija dxšxv 1170x146x58mm, kao tip: Trevos BELTR LED 2.4ft 6400/840 ili jednakovrijedna _________________ oznaka u projektu A3 | kom | 31
4 |  | Svjetiljka nadgradna, LED izvor svjetlosti, metalno kućište, difuzor od polikarbonata, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 2360lm, snaga sistema max 22W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke min 107 lm/W, Ra>80, temperatura boje svjetlosti 4000K, zaštita od zaprljanja IP40, stupanj mehaničke zaštite IK10, dimenzija dxšxv 1170x146x58mm, kao tip: Trevos BELTR LED 1.4ft 3200/840 ili jednakovrijedna _________________ oznaka u projektu A4 | kom | 20
5 |  | Svjetiljka ovjesna, LED izvor svjetlosti, metalno kućište, pokrov od mikroprizmatičnog difuzora, UGR<19, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 4120lm, snaga sistema max 34W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke min 121 lm/W, Ra>80, temperatura boje svjetlosti 4000K, zaštita od zaprljanja IP20, dimenzija dxšxv 1180x195x34mm, kao tip: Trevos NAOS MPR 2.4ft 5200/840 ili jednakovrijedna _________________ oznaka u projektu A5 | kom | 10
6 |  | Svjetiljka nadgradna, LED izvor svjetlosti, metalno kućište, difuzor od polikarbonata, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 5270lm, snaga sistema max 42W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke min 125 lm/W, Ra>80, temperatura boje svjetlosti 4000K, životni vijek L80B20≥50000h, zaštita od zaprljanja IP54, mehanička zaštita IK10, dimenzija 1160x159x70mm, kao tip: Trevos LINEA 2.4ft 6400/840 ili jednakovrijedna _________________ oznaka u projektu A6 | kom | 12
7 |  | Svjetiljka nadgradna, LED izvor svjetlosti, kućište od polikarbonata, difuzor od polikarbonata, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 2930lm, snaga sistema max 27W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke 108 lm/W, uzvrata boje Ra>80, temperatura boje svjetlosti 4000K, zaštita od zaprljanja IP54, mehanička zaštita IK10, životni vijek L80B20≥50000h, rad na temperaturi okoline +35 °C, dimenzija Φxv Φ300x85mm, kao tip: Trevos LINEA ROUND 3600/840 ili jednakovrijedna _________________ oznaka u projektu A7 | kom | 31
8 |  | Svjetiljka nadgradna, LED izvor svjetlosti, kućište od polikarbonata, inox kopče, pokrov od polikarbonata, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 3960lm, snaga sistema max 30W (LED izvor+driver, svjetlosna iskoristivost svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 132 lm/W, boja svjetlosti 4000K, uzvrata boje Ra 80, zaštita od zaprljanja IP66, mehanička zaštita IK10, rad na temperaturi okoline +45 °C, životni vijek L80B20≥50.000h, svjetiljka ima dodatne aluminijske hladnjake za dodatno hlađenje LED modula i drivera, dimenzija dxšxv 612x145x111mm, kao tip: Trevos FUTURA 2.2ft PCc Al 4400/840 ili jednakovrijedna _________________ oznaka u projektu A8 | kom | 8
9 |  | Svjetiljka nadgradna, LED izvor svjetlosti, kućište od polikarbonata, inox kopče, pokrov od polikarbonata, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 9760lm, snaga sistema max 71W (LED izvor+driver, svjetlosna iskoristivost svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 137 lm/W, boja svjetlosti 4000K, uzvrata boje Ra 80, zaštita od zaprljanja IP66, mehanička zaštita IK10, rad na temperaturi okoline +45 °C, životni vijek L80B20≥50.000h, svjetiljka ima dodatne aluminijske hladnjake za dodatno hlađenje LED modula i drivera, dimenzija dxšxv 1452x145x111mm, kao tip: Trevos FUTURA 2.5ft PCc Al 11000/840 ili jednakovrijedna _________________ oznaka u projektu A9 | kom | 2
10 |  | Svjetiljka za sportsku rasvjetu, LED izvor svjetlosti, metalno kućište sa zakretnim nosačem, silikonska brtva, asimetrična optika, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 11551lm, snaga sistema max 105W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke min 110lm/W, Ra>80, temperatura boje svjetlosti 4000K, životni vijek za 70% nominalnog svjetlosnog toka 130 000h, zaštita od zaprljanja IP66, stupanj mehaničke zaštite IK07, kao tip: SBP GUELL 2/A40/W 120 40K-94 ETRC 220-240V ili jednakovrijedna _________________ oznaka u projektu A10 | kom | 16
11 |  | Svjetiljka za sportsku rasvjetu, LED izvor svjetlosti, metalno kućište sa zakretnim nosačem, silikonska brtva, simetrična optika, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 11863lm, snaga sistema max 105W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke min 112lm/W, Ra>80, temperatura boje svjetlosti 4000K, životni vijek za 70% nominalnog svjetlosnog toka 130 000h, zaštita od zaprljanja IP66, stupanj mehaničke zaštite IK07, kao tip: SBP GUELL 2/S/W 120 40K-94 ETRC 220-240V ili jednakovrijedna _________________ oznaka u projektu A11 | kom | 32
12 |  | Zaštitna mreža za svjetiljku oznake A10 i A11 | kom | 48
13 |  | Sitni nespecificirani montažni i spojni materijal | komplet | 1
INSTALACIJA RASVJETE |  |  | UKUPNO [kn] |  |  | 0
3. |  | INSTALACIJSKI MATERIJAL
1 |  | Dobava, polaganje i spajanje kabela rasvjete, priključnica i izvoda u poslovnoj zgradi. Kabeli se polažu dijelom na kabelske i zidne kanale, a dijelom uvlačenjem u PVC cijevi na obujmicama na betonu ili pregradnom zidu, komplet s izradom završetaka i označavanjem kabela na oba kraja.
|  | NYM 3×1,5mm² | m | 300
|  | NYM 5×1,5mm² | m | 100
|  | H05VV-F 3×1,5mm² | m | 50
2 |  | Isporuka i ugradnja savitljivih samogasivih PVC cijevi u beton. Stavkom obuhvatiti sav spojni i montažni materijal i pribor kao što su kolčaci, pera za blokiranje i sl., te sve radove potrebne za dovođenje stavke u stanje potpune funkcionalnosti
|  | CSS cijev ɸ=20 mm | m | 100
|  | CSS cijev ɸ=25 mm | m | 50
|  | CSS cijev ɸ=32 mm | m | 30
3 |  | Plastična instalacijska kanalica, bijela sa poklopcem, dim 60×40mm | m | 20
4 |  | Plastična instalacijska kanalica, bijela sa poklopcem, dim 40×25mm | m | 30
5 |  | Plastična instalacijska kanalica, bijela sa poklopcem, dim 20×35mm | m | 30
6 |  | Isklopna sklopka 1P 10A, 250VAC, komplet sa kutijom za p/ž montažu, nosivim okvirom i pokrovnom pločom | kom | 10
7 |  | Izmjenična sklopka 1P 10A, 250VAC, komplet sa kutijom za p/ž montažu, nosivim okvirom i pokrovnom pločom | kom | 2
8 |  | PVC instalacijska kutija, bijela, IP54, 100×100×60mm, komplet sa uvodnicama i stezaljkama 3×2,5mm2 | kom | 20
9 |  | Spojna p/ž kutija ϕ80mm za ugradnju u zid, komplet sa stezaljkama 3×2,5mm² i poklopcem | kom | 20
10 |  | Sitni nespecificirani montažni i spojni materijal | komplet | 1
11 |  | Dobava i montaža svog ostalog nenabrojenog instalacionog materijala i pribora (stezaljke, izolacijski stuljci i stopice, kabelske vezice, oznake za kabele i vodiče, izolacijske cijevi i sl.) | komplet | 1
INSTALACIJSKI MATERIJAL |  |  | UKUPNO [kn] |  |  | 0
B. | ZAMJENA POSTOJEĆE RASVJETE - DVORANA |  | UKUPNO [kn] |  |  | 0
C. |  | ŠKOLA - NOVE ELEKTRIČNE INSTALACIJE
1. |  | NAPAJANJE VERTIKALNE PODIZNE PLATFORME
1 |  | Dobava, polaganje i spajanje kabela vertikalne podizne platforme. Kabel se polažu uvlačenjem u PVC cijevi na obujmicama na betonu ili pregradnom zidu, komplet s izradom završetaka i označavanjem kabela na oba kraja.
|  | NYY 5×2,5mm² | m | 50
2 |  | Isporuka i ugradnja savitljivih samogasivih PVC cijevi u beton. Stavkom obuhvatiti sav spojni i montažni materijal i pribor kao što su kolčaci, pera za blokiranje i sl., te sve radove potrebne za dovođenje stavke u stanje potpune funkcionalnosti
|  | CSS cijev ɸ=32 mm | m | 50
3 |  | Plastična instalacijska kanalica, bijela sa poklopcem, dim 40×25mm | m | 20
4 |  | Sitni nespecificirani montažni i spojni materijal | komplet | 1
NAPAJANJE VERTIKALNE PODIZNE PLATFORME |  |  | UKUPNO [kn] |  |  | 0
2 |  | DORADA POSTOJEĆEG RAZDJELNIKA
|  | Dobava materijala, ugradnja i izrada ožičenja u postojećem razvodnom ormaru na 1. katu ROK1. U razdjelnik ugraditi i ožičiti slijedeću opremu prema jednopolnoj shemi: | komplet | 1
1 |  | 3P instalacijski automatski prekidač 16A C, 10kA | kom | 1
2 |  | 1P instalacijski automatski prekidač 10A B, 10kA | kom | 3
3 |  | 1P instalacijski automatski prekidač 16A C, 10kA | kom | 2
2 |  | Sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju specificirane opreme u ormar, izolirani dovodni priključci, uvodnice, šine za montažu elemenata, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi, natpisne pločice, označavanje i ispitivanje, dokumentacija. | komplet | 1
DORADA POSTOJEĆEG RAZDJELNIKA |  |  | UKUPNO [kn] |  |  | 0
3. |  | KABELI, KABELSKE POLICE, KABELSKI KANALI I CIJEVI
1 |  | Dobava, polaganje i spajanje kabela rasvjete i priključnica na 2. katu, te izvoda za napajanje SOS uređaja. Kabeli se polažu uvlačenjem u PVC cijevi betonu ili pregradnom zidu, komplet s izradom završetaka i označavanjem kabela na oba kraja.
|  | NYM 3×1,5mm² | m | 300
|  | NYM 3×2,5mm² | m | 150
|  | NYM 5×1,5mm² | m | 100
2 |  | Dobava i postava na obujmice plastične PNT cijevi, komplet s potrebnim obujmicama, razvodnim kutijama i uvodnicama:
|  | PNT 16 | m | 15
|  | PNT 23 | m | 15
3 |  | Isporuka i ugradnja savitljivih samogasivih PVC cijevi u beton. Stavkom obuhvatiti sav spojni i montažni materijal i pribor kao što su kolčaci, pera za blokiranje i sl., te sve radove potrebne za dovođenje stavke u stanje potpune funkcionalnosti
|  | CSS cijev ɸ=20 mm | m | 200
|  | CSS cijev ɸ=25 mm | m | 100
|  | CSS cijev ɸ=32 mm | m | 100
4 |  | Plastična instalacijska kanalica, bijela sa poklopcem, dim 60×40mm | m | 30
5 |  | Plastična instalacijska kanalica, bijela sa poklopcem, dim 40×25mm | m | 20
6 |  | Plastična instalacijska kanalica, bijela sa poklopcem, dim 20×35mm | m | 20
7 |  | Izrada svih potrebnih proboja kroz zidove, grede i/ili u međukatnoj konstrukciji za vođenje elektro instalacija | komplet | 2
8 |  | Dobava i montaža svog ostalog nenabrojenog instalacionog materijala i pribora (izolirani tuljci, stopice, kabelske vezice, oznake za kabele i vodiče, izolacijske cijevi i sl.) | paušal | 1
KABELI, KABELSKE POLICE, KABELSKI KANALI I CIJEVI |  |  | UKUPNO [kn] |  |  | 0
4. |  | INSTALACIJA RASVJETE
Ugradnja i spajanje svjetiljki, te dobava, ugradnja i spajanje, ostalog instalacijskog pribora, spojnog i ovjesnog pribora, do pune funkcionalnosti:
1 |  | Svjetiljka nadgradna, LED izvor svjetlosti, metalno kućište, difuzor od polikarbonata, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 4630lm, snaga sistema max 42W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke min 110 lm/W, Ra>80, temperatura boje svjetlosti 4000K, zaštita od zaprljanja IP40, stupanj mehaničke zaštite IK10, dimenzija dxšxv 1170x146x58mm, kao tip: Trevos BELTR LED 2.4ft 6400/840 ili jednakovrijedna _________________ oznaka u projektu A3 | kom | 1
2 |  | Svjetiljka nadgradna, LED izvor svjetlosti, metalno kućište, difuzor od polikarbonata, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 2360lm, snaga sistema max 22W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke min 107 lm/W, Ra>80, temperatura boje svjetlosti 4000K, zaštita od zaprljanja IP40, stupanj mehaničke zaštite IK10, dimenzija dxšxv 1170x146x58mm, kao tip: Trevos BELTR LED 1.4ft 3200/840 ili jednakovrijedna _________________ oznaka u projektu A4 | kom | 3
3 |  | Svjetiljka nadgradna, LED izvor svjetlosti, metalno kućište, difuzor od polikarbonata, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 5270lm, snaga sistema max 42W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke min 125 lm/W, Ra>80, temperatura boje svjetlosti 4000K, životni vijek L80B20≥50000h, zaštita od zaprljanja IP54, mehanička zaštita IK10, dimenzija 1160x159x70mm, kao tip: Trevos LINEA 2.4ft 6400/840 ili jednakovrijedna _________________ oznaka u projektu A6 | kom | 8
4 |  | Nadgradna svjetiljka sigurnosne rasvjete, izvor LED min 280lm, 240V, 50Hz, 2W, osnosimetrična optika, autonomija 3h, pripravni spoj, s polikarbonatnim kućištem, LED indikacija rada na mreži i na ugrađenoj bateriji, ugrađen elektronički sklop koji štiti od potpunog pražnjenja baterije, zaštita od zaprljanja IP65, kao tip: Awex EXIT ETL/2W/B/3/SE/AT/WH ili jednakovrijedna _________________ oznaka u projektu P1 | kom | 2
5 |  | Nadgradna piktogramska svjetiljka u stalnom spoju, izvor svjetlosti LED, 240V, 50Hz, 1W, IP44, tijelo svjetiljke od aluminija, spuštena ploča od pleksiglasa za lijepljenje piktograma, bijele boje, vidljivost piktograma min. 30m, svjetiljka opremljena protupaničnim modulom 3h autonomije, LED indikacija rada na mreži i na ugrađenoj bateriji, ugrađen elektronički sklop koji štiti od potpunog pražnjenja baterije, klasa izolacije II, kao tip: Awex INFINITY II AC IF2ACS/1W/B/3/SA/AT/WH - smjer kretanja ravno ili jednakovrijedna _________________ oznaka u projektu P2 | kom | 6
6 |  | Nadgradna piktogramska svjetiljka u stalnom spoju, izvor svjetlosti LED, 240V, 50Hz, 1W, IP44, tijelo svjetiljke od aluminija, spuštena ploča od pleksiglasa za lijepljenje piktograma, bijele boje, vidljivost piktograma min. 30m, svjetiljka opremljena protupaničnim modulom 3h autonomije, LED indikacija rada na mreži i na ugrađenoj bateriji, ugrađen elektronički sklop koji štiti od potpunog pražnjenja baterije, klasa izolacije II, kao tip: Awex INFINITY II AC IF2ACS/1W/B/3/SA/AT/WH - smjer kretanja lijevo / desno ili jednakovrijedna _________________ oznaka u projektu P3 | kom | 2
7 |  | PIKTOGRAM AWEX STRELICA DOLJE (150X300) | kom | 7
8 |  | PIKTOGRAM AWEX STRELICA DOLJE (150X300) | kom | 7
9 |  | Isklopna sklopka 1P 10A, 250VAC, komplet sa kutijom za p/ž montažu, nosivim okvirom i pokrovnom pločom | kom | 5
10 |  | Izmjenična sklopka 1P 10A, 250VAC, komplet sa kutijom za p/ž montažu, nosivim okvirom i pokrovnom pločom | kom | 2
11 |  | PVC instalacijska kutija, bijela, IP54, 100×100×60mm, komplet sa uvodnicama i stezaljkama 3×2,5mm2 | kom | 5
12 |  | Spojna p/ž kutija ϕ80mm za ugradnju u zid, komplet sa stezaljkama 3×2,5mm² i poklopcem | kom | 20
13 |  | Sitni nespecificirani montažni i spojni materijal | komplet | 1
INSTALACIJA RASVJETE |  |  | UKUPNO [kn] |  |  | 0
5. |  | INSTALACIJA PRIKLJUČNICA I PRIKLJUČAKA
Dobava, ugradnja i spajanje, komplet s montažnim i spojnim priborom, do pune funkcionalnosti:
1 |  | Priključnica jednostruka 2P+E 16A 250VAC, bijela, komplet sa kutijom za p/ž montažu, nosivim okvirom i pokrovnom pločom | kom | 5
2 |  | Priključnica dvostruka 2P+E 16A 250VAC, bijela, komplet sa kutijom za p/ž montažu, nosivim okvirom i pokrovnom pločom | kom | 3
3 |  | Spojna p/ž kutija ϕ80mm za ugradnju u pregradni zid, komplet sa stezaljkama i poklopcem | kom | 8
4 |  | Izrada izvoda za spajanje opreme, označavanje kabela i spajanje na oba kraja. Za spajanje predvidjeti sav sitni instalacijski materijal. Napomena: Ovim troškovnikom nisu predviđena nikakva spajanja strojarske opreme tehnološkog dijela postrojenja
|  | Izrada priključka i spajanje strojarske opreme, presjek kabla do 1,5mm² | kom | 2
|  | Izrada priključka i spajanje strojarske opreme, presjek kabla od 2,5mm² do 6mm² | kom | 2
5 |  | Označavanje priključnica i ostalih uređaja u skladu sa standardom i izvedbenom dokumentacijom | komplet | 1
6 |  | Sitni nespecificirani izolacioni, montažni i spojni materijal | paušal | 1
INSTALACIJA PRIKLJUČNICA I PRIKLJUČAKA |  |  | UKUPNO [kn] |  |  | 0
6. |  | INSTALACIJA SOS POZIVA
|  | Dobava, montaža i spajanje elemenata sustava SOS poziva, tip kao Tyco 138.8000S ili jednako vrijedan: | komplet | 1
1 |  | Dobava, montaža i spajanje pozivnog tipkala | kom | 1
2 |  | Dobava, montaža i spajanje pozivno-razrješnog tipkala | kom | 1
3 |  | Dobava, montaža i spajanje zvučno-svjetlosnog signalizatora | kom | 1
4 |  | Dobava, montaža i spajanje napojne jedinice | kom | 1
5 |  | Dobava, polaganje i spajanje kabela JY-St-Y 2×2×0,8mm | m | 20
6 |  | Dobava i polaganje instalacijskih cijevi CSS20 | m | 15
7 |  | Ispitivanje i puštanje u rad sustava SOS poziva | komplet | 1
INSTALACIJA SOS POZIVA |  |  | UKUPNO [kn] |  |  | 0
C. | ŠKOLA - NOVE ELEKTRIČNE INSTALACIJE |  | UKUPNO [kn] |  |  | 0
D. |  | SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE I IZJEDNAČENJE POTENCIJALA
1. |  | ŠKOLA
1 |  | Dobava i polaganje pocinčane trake 30x4 mm u rov oko objekta, za izradu temeljnog uzemljivača | m | 60
2 |  | Dobava i ugradnja vruće pocinčane križne spojnice, za izradu spojeva križanja i nastavljanja trake uzemljivača širine do 30mm, dimenzija 60x60 mm, komplet s zalijevanjem spojnice bitumenom | kom | 15
3 |  | Dobava materijala i izrada izvoda za uzemljenje, za izradu veze temeljnog uzemljivača i mjernog spoja, uključivo pocinčana traka 25x4 mm prosječane dužine 4 m i križna spojnica za spajanje na uzemljivač. Po zidu građevine traku položiti iznad fasade, komplet s mehaničkom zaštitom | kom | 10
4 |  | Dobava i ugradnja štapne hvataljke visine 1,5 m s vanjske strane temelja, uključivo nosač i spojnica na vodič horizontalne hvataljke | kom | 10
5 |  | Dobava i ugradnja elementa za spajanje izvoda od plosnatog vodiča za uzemljenje na čelične stupove, te na ostale metalne mase građevine | kom | 12
6 |  | Dobava i polaganje okruglog Al vodiča ϕ8mm na odgovarajaće nosače, za izvedbu hvataljki po krovu Nosač učvrstiti na panel limenog krova vijkom ili odgovarajućim spojem, na razmaku od najviše 1,0 m | m | 200
7 |  | Dobava i postavljanje vodiča od aluminijske žice promjera 8 mm, za izradu odvoda do mjernog spoja, komplet s nosačima, vodiči se postavljaju po vanjskoj ovojnici | m | 150
8 |  | Dobava i postavljanje spojnica, za križanje i nastavljanje vodiča na krovu | kom | 40
9 |  | Dobava i postavljanje premosnika za spajanje okruglog Al vodiča 8-10mm na čeličnu konstrukciju i metalne mase građevine, od nehrđajućeg čelika VA 1.4301 | kom | 20
10 |  | Dobava i ugradnja križne spojnice za okrugli Al vodič promjera 8-10mm i plosnati vodič širine do 30mm (nehrđajući čelik 1.4571) | kom | 15
11 |  | Dobava i postavljanje rastavne spojnice iz nehrđajućeg čelika, za izradu mjernog spoja | kom | 10
12 |  | Spoj okruglog ili plosnatog vodiča na metalne mase (metalne ograde, vrata, metalni dijelovi), izveden vijčano ili odgovarajućom spojnicom. | kom | 30
13 |  | Dobava i postavljanje obujmice za spajanje vertikalnog i horizontalnog oluka, na izvod uzemljivača građevine | kom | 35
14 |  | Isporuka, polaganje i spajanje vodiča zeleno-žute boje pomoću stopica
|  | H07V-K - 6 mm² | m | 150
|  | H07V-K - 16 mm² | m | 60
|  | H07V-K - 25 mm² | m | 30
15 |  | Ostali sitni i nespecificirani materijal kao nosači, pocinčani vijci npr. M12×25, podložne pločice, matice, elektrode i sl. | komplet | 1
ŠKOLA |  |  | UKUPNO [kn] |  |  | 0
2. |  | DVORANA
1 |  | Dobava i polaganje pocinčane trake 30x4 mm u rov oko objekta, za izradu temeljnog uzemljivača | m | 60
2 |  | Dobava i ugradnja vruće pocinčane križne spojnice, za izradu spojeva križanja i nastavljanja trake uzemljivača širine do 30mm, dimenzija 60x60 mm, komplet s zalijevanjem spojnice bitumenom | kom | 15
3 |  | Dobava materijala i izrada izvoda za uzemljenje, za izradu veze temeljnog uzemljivača i mjernog spoja, uključivo pocinčana traka 25x4 mm prosječne dužine 4 m i križna spojnica za spajanje na uzemljivač. Po zidu građevine traku položiti iznad fasade, komplet s mehaničkom zaštitom | kom | 10
4 |  | Dobava i ugradnja štapne hvataljke visine 1,5 m s vanjske strane temelja, uključivo nosač i spojnica na vodič horizontalne hvataljke | kom | 10
5 |  | Dobava i ugradnja elementa za spajanje izvoda od plosnatog vodiča za uzemljenje na čelične stupove, te na ostale metalne mase građevine | kom | 12
6 |  | Dobava i polaganje okruglog Al vodiča ϕ8mm na odgovarajaće nosače od betonske kocke, za izvedbu hvataljki po krovu prekrivenog "SIKA" izolacijom | m | 320
7 |  | Dobava i postavljanje vodiča od aluminijske žice promjera 8 mm, za izradu odvoda do mjernog spoja, komplet s nosačima, vodiči se postavljaju po vanjskoj ovojnici | m | 150
8 |  | Dobava i montaža loveće palica, za zaštitu opreme na krovu od udara munje, dužina palice 3m, aluminij | kom | 2
9 |  | Dobava i montaža pričvršćujućeg kompleta za postavljanje loveće palice 3m na limene pokrove | kom | 2
10 |  | Dobava i postavljanje spojnica, za križanje i nastavljanje vodiča na krovu | kom | 30
11 |  | Dobava i postavljanje premosnika za spajanje okruglog Al vodiča 8-10mm na čeličnu konstrukciju i metalne mase građevine, od nehrđajućeg čelika VA 1.4301 | kom | 16
12 |  | Dobava i ugradnja križne spojnice za okrugli Al vodič promjera 8-10mm i plosnati vodič širine do 30mm (nehrđajući čelik 1.4571) | kom | 14
13 |  | Dobava i postavljanje rastavne spojnice iz nehrđajućeg čelika, za izradu mjernog spoja | kom | 10
14 |  | Spoj okruglog ili plosnatog vodiča na metalne mase (metalne ograde, vrata, metalni dijelovi), izveden vijčano ili odgovarajućom spojnicom. | kom | 20
15 |  | Dobava i postavljanje obujmice za spajanje vertikalnog i horizontalnog oluka, na izvod uzemljivača građevine | kom | 30
16 |  | Isporuka, polaganje i spajanje vodiča zeleno-žute boje pomoću stopica
|  | H07V-K - 6 mm² | m | 50
|  | H07V-K - 16 mm² | m | 40
|  | H07V-K - 25 mm² | m | 20
17 |  | Ostali sitni i nespecificirani materijal kao nosači, pocinčani vijci npr. M12×25, podložne pločice, matice, elektrode i sl. | komplet | 1
DVORANA |  |  | UKUPNO [kn] |  |  | 0
D. | SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE I IZJEDNAČENJE POTENCIJALA |  | UKUPNO [kn] |  |  | 0
E. |  | OSTALI RADOVI I DOKUMENTACIJA
1 |  | Vođenje montaže i funkcionalno ispitivanje
| - | Stručno vođenje montaže električnih instalacija i spajanja | komplet | 1
2 |  | Po završetku montaže izvršiti slijedeća mjerenja (zakonski potrebna ispitivanja) na kompletno izvedenim električnim instalacijama i napojnim vodovima te o istima izdati odgovarajuće protokole:
| - | mjerenje otpora uzemljenja | komplet | 1
| - | mjerenje otpora izolacije kabela i vodiča | komplet | 1
| - | ispitivanje učinkovitosti zaštite od indirektnog dodira (mjerenje otpora petlje kvara i provjera djelovanja zaštitinog uređaja) | komplet | 1
| - | ispitivanje neprekinutosti zaštitnog vodiča i vodiča za izjednačenje potencijala | komplet | 1
| - | ispitivanje sustava zaštite od munje, s izradom revizione knjige | komplet | 1
| - | ispitivanje protupanične rasvjete | komplet | 1
| - | ispitivanje funkcionalnosti tipkala za isklop u nuždi | komplet | 1
3 |  | Puštanje u rad ovim troškovnikom obuhvaćene el. instalacije, do pune funkcionalnosti postrojenja | komplet | 1
4 |  | Pribavljanje svih potrebnih atesta i odgovarajućih izjava o sukladnosti ugrađene elektroopreme za tehnički pregled. | komplet | 1
5 |  | Ručni unos izmjena i dopuna u izvedbenu dokumentaciju tokom izvođenja instalacije i ispitivanja, na osnovu koje će se napraviti dokumentacija izvedenog stanja | komplet | 1
E. | OSTALI RADOVI I DOKUMENTACIJA |  | UKUPNO [kn] |  |  | 0
ELEKTRIČNE INSTALACIJE |  |  | UKUPNO [kn] |  |  | 0

## Sveukupna rekapitulacija
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA:
A. GRAĐEVINSKO- OBRTNIČKI RADOVI |  | 0
B. VODOVOD I KANALIZACIJA |  | 0
C. STROJARSKE INSTALACIJE |  | 0
D. ELEKTROINSTALACIJE |  | 0
UKUPNO : |  | 0
PDV 25 % |  | 0
UKUPNO : |  | 0
Daruvar, listopad 2017.god. | Glavni projektant :
Dragica Knežević, dilp.ing.arh.